RUA VARGINHA –

RUA CAPITÃO GEORGINO FERREIRA

Morro do Pilar – MG

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

E

PROJETO DE DRENAGEM

Outubro/2017

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar o projeto de drenagem da canalização das águas pluviais da Rua varginha e Rua Capitão Georgino Ferreira localizada no Bairro Centro, Minas Gerais nesse município.

2. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO

A seguir temos a metodologia utilizada para os cálculos de contribuição e dimensionamento das unidades de drenagens.

2.1 Intensidade da Chuva de Projeto (I)

Para a determinação da intensidade pluviométrica foi empregada a equação IDF Pinheiro-Naghettini:

I T,i = 0,76542 x D -0,7059 x P 0,5360 x  T,d

Onde:

I T,i é a estimativa da intensidade da chuva no local “i” associada ao período de retorno “T” (mm/h);

D é a duração da chuva (horas);

P é a precipitação média anual no local “i” (mm) – adotamos como referência o valor considerado para o município de Belo Horizonte: 1.500 mm;

 T,d  é a quantia adimensional de frequência regional associado ao período de retorno T e a duração d.

2.2 Tempo de Concentração (Tc)

O valor de tc é dado pela expressão do “Califórnia Cuverts Practice, Califórnia Higways And Public Works”,

tc=57L3H0,385Onde:

tc é o tempo de concentração em minutos

L é a extensão do talvegue principal em Km

H é a elevação média em metros

O valor mínimo para tc foi fixado em 10 minutos

2.3 Tempo de Recorrência (T)

O tempo de recorrência, medido em anos, define o fator de probabilidade de ocorrência de determinada chuva. Dadas as condições deste projeto, foram adotados os valores:

T = 10 anos para drenagem superficial (sarjetas e bocas de lobo)

T = 10 anos para galerias tubulares

T = 25 anos para bueiros e canalização do córrego

2.4 Método Racional

- Adotamos o método Racional para este dimensionamento. As vazões foram calculadas com base nas precipitações pluviométricas e dados físicos das sub-áreas a partir da expressão:

- Sendo:

- Q = a vazão que se deseja calcular em m3/s

- C = o coeficiente de deflúvio superficial ou Run-off

- i = precipitação pluviométrica em mm/h

- A = é a área da sub-bacia em hectares

- Para o cálculo de i (intensidade da chuva de projeto) consideramos, D = 10 min, T,D (25 anos) = 1,6163 e T,D (10 anos) = 1,4233.

- O Coeficiente de Escoamento Superficial foi determinado pela expressão: C = f x C2/C1.

2.5  Velocidade

- As velocidades foram calculadas pela formula de Manning com n = 0,015, conforme orientação da Prefeitura de Betim.

- v=1n×RH23×I12Sendo:	v = velocidade em  m/s

- RH = raio hidraúlico

- I = declividade do trecho

- n = coeficiente de rugosidade

2.6  Dispositivos Adotados e Dimensionamento Hidráulico

2.6.1 Sarjetas

Neste empreendimento adotamos modelo de sarjeta não padronizado, ver detalhe na folha 03/12. A área da lâmina d’água para caudal de 1,67m é equivalente a da sarjeta ( Concreto usinado moldado in loco 30cmx10cm.

A calha da sarjeta projetada possui largura total de 0,76m, sendo 0,49m na área destinada a pista e 0,27m na área destinada ao passeio.

O dimensionamento das sarjetas poderá ser feito pela Fórmula de Manning ou pela Fórmula de Izzard, que é uma adaptação da fórmula de Manning eliminando-se do perímetro hidráulico a altura do meio fio. Os parâmetros a serem observados são os seguintes:

- Tirante: adotou-se Y=4 cm, em função da altura da calha junto ao passeio, que é de 13 cm, que não pode ser ultrapassada.

- Largura do caudal: deverá ser de 2,17 m para inicio de rede e de 1,67m para os trechos intermediários, distâncias máximas admitidas pela SUDECAP. Nesta proposta consideramos a largura do caudal a partir do final da calha. A largura pré-determinada não pode ser ultrapassada em função da segurança do trânsito, do conforto dos pedestres, além da capacidade de engolimento das bocas de lobo. Os valores maiores poderão ser tolerados desde que justificados.

- Velocidade: é função do tipo de pavimento, devendo estar limitada a 4,00 m/s (superior) e 0,50 m/s (inferior).

- Comprimento útil: calculado em função da declividade, da largura das vias e da faixa A.

- Faixa de contribuição “A”: adotamos largura variável em função da implantação dos lotes

O roteiro adotado para determinar-se a capacidade das sarjetas será o seguinte:

- Seleção de diversos pontos, ao longo das sarjetas, onde serão estudados os comportamentos;

- Para o cálculo da área de contribuição consideramos a faixa de contribuição a (largura variável) e as características topográficas ao longo da extensão das vias, tc = 5 minutos e Tr = 5 anos, resultando em i = 298,02 mm/h;

- Definição do coeficiente de escoamento C, sendo igual a 0,90 para pista e igual a 0,70 para a faixa e cálculo das vazões pelo método racional.

- Anotação, em cada ponto, da declividade (greide) longitudinal, do coeficiente de rugosidade n. Para a vazão calculada a verificação da altura da água no meio-fio y, a largura do caudal T e a velocidade V, que se estiverem compatíveis a sarjeta passa, caso contrário, serão necessárias mais bocas de lobo, dimensionadas com a altura y.

2.6.2 	Bocas de Lobo

Serão projetadas nos locais onde, esgotadas as capacidades das sarjetas, tenham início as galerias pluviais, sendo que tanto as simples quanto as duplas e quanto as triplas, com grelhas ou combinadas, seguirão os modelos padronizados pela SUDECAP, em sua publicação Padrões: elementos para obras de infraestrutura urbana.

Neste projeto consideramos apenas bocas de lobo simples, duplas e triplas com quadro e grelha.

Para projeto das bocas de lobo foram observados os seguintes critérios:

- Serão instaladas bocas de lobos em cruzamentos, pontos baixos dos greides, no limite do comprimento útil das sarjetas e lançamento da drenagem interna dos lotes.

- Não será adotado rebaixamento para a instalação das bocas de lobo.

- As ligações das bocas de lobo às galerias serão efetuadas por meio de ramais, com diâmetro de 400mm e declividade mínima de 3,00%. Os ramais ligarão as bocas de lobo às caixas de passagem ou aos poços de visita, conforme indicado no desenho.

As ligações das bocas de lobo foram analisadas quanto à viabilidade construtiva (número de ligações por PV ou CP, posição das ligações, extensão de ramais, etc.), capacidade dos ramais e interferências com outras redes (esgoto, água, etc.).

As capacidades de engolimento das bocas de lobo são definidas pelas expressões:

Grelha: 		Q = 1,655 x P x y1,5x1000

Cantoneira:		Q = 1,655 x L x y1,5x1000

Onde:		Q: vazão (l/s)

P: semiperímetro da grelha (m)

L: comprimento da abertura (m)

y: altura da lâmina d’água sobre a grelha (m)

2.6.4  Poços de Visita

São dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares a fim de possibilitar ligação as bocas de lobo, mudanças de direção, declividade e diâmetro de um trecho para outro permitindo também a limpeza e inspeção das redes.

Para atender as diversas situações encontradas durante a elaboração do projeto adotamos 3 tipos de poços de visita:

- Tipo A – padrão Sudecap: são poços de visita que não possuem dispositivo de queda interno (rampa).

- Tipo B – padrão Sudecap: são poços de visita que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 0,50m.

- Tipo C – padrão Sudecap: são poços de visita que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 1,00m.

2.6.5	Caixas de Passagem

São dispositivos de transição adotados nas mudanças de declividade e/ou troca de materiais (canaletas, degrau e rede tubular) a montante dos lançamentos na rede pública.

Para atender as diversas situações encontradas durante a elaboração do projeto adotamos 3 tipos de caixa de passagem:

- Tipo A – padrão Sudecap: são caixas de passagem que não possuem dispositivo de queda interno (rampa).

- Tipo B – padrão Sudecap: são caixas de passagem que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 0,50m.

- Tipo C – padrão Sudecap: são caixas de passagem que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 1,00m.

2.6.6 	Galerias Pluviais

As galerias tubulares serão canalizações circulares com diâmetro mínimo de 600 mm, com h/d ≤ 80%, sendo que o tubo deverá ser do tipo PA-1 (concreto armado), ponta e bolsa, e ser assentado sobre berço com contra berço em concreto.

A Canalização do Canal será feita em Gabião, dimensões conforme projeto. E será assentado sobre Colchão Reno de 40cm.

V=RH23×InAs unidades drenantes foram dimensionadas pela Fórmula de Manning, apresentada a seguir, cujos parâmetros são os seguintes:

Onde:

V   é a velocidade em m/s;

Rh é o raio hidráulico

I   é a declividade da galeria

n é o coeficiente de rugosidade, no caso fixado em 0,014.

O raio hidráulico é, por definição:

Sendo, “A” a área molhada e “P” o perímetro molhado. A capacidade da unidade drenante é dada pela equação da continuidade, na qual Q, a vazão em m3/s, é:

Os limites a serem adotados foram estabelecidos pelo Empreendedor:

0,50 m/s  V  7,50 m/s

h/D  80%

Onde h é a altura da lâmina d’água ou tirante hidráulico e D o diâmetro no caso de galerias circulares e a altura total no caso das canaletas.

Nos trechos onde a velocidade for superior a 7,50 m/s, deverão ser implantados dispositivos dissipadores de energia.

# 3.  CONCLUSÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para o dimensionamento das redes coletoras consideramos tempo de concentração Tc=10 min e tempo de recorrência T=10 anos.

Pelas características de implantação de empreendimento adotamos C = 0,36 (Terrenos Desnudos ou Eruditos i Bacia = 13% - R. Peltier) para as sub-bacias que contribuem para as demais sub-bacias.

Adotamos para este empreendimento sarjetas com modulação não padronizada. A área da lâmina d’água para o caudal de 1,67m é equivalente a da sarjeta tipo B padrão Sudecap.

A sarjeta tipo B ou C terão uso obrigatório nas vias sanitárias (Especificação SUDECAP).