## EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
CONDENSADOR
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
3 | UC- SP1-1 / UC- SP1-2 / UC- SP1-3 | UNIDADE CONDENSADORA 8 TRs
3 | UC- SP1-4 / UC- SP1-5 / UC- SP1-6 | UNIDADE CONDENSADORA 10 TRs
SPLITÃO
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
1 | SP-1 | 8 TR - PRESSÃO DUTO 28 MMCA - 5.440 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8 + H13) - RESISTÊNCIA 1,4 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ) - CAIXA DE MISTURA 15% AR EXTERNO
1 | SP-2 | 8 TR - PRESSÃO DUTO 28 MMCA - 5.440 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8 + H13) - RESISTÊNCIA 1,2 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ) - CAIXA DE MISTURA 15% AR EXTERNO
1 | SP-3 | 8 TR - PRESSÃO DUTO 28 MMCA - 5.440 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8 + H13) - RESISTÊNCIA 1,3 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ) - CAIXA DE MISTURA 15% AR EXTERNO
1 | SP-4 | 10 TR - PRESSÃO DUTO 43 MMCA - 6.800 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8) - RESISTÊNCIA 10 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ)
1 | SP-5 | 10 TR - PRESSÃO DUTO 57 MMCA - 6.800 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8) - RESISTÊNCIA 11 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ)
1 | SP-6 | 10 TR - PRESSÃO DUTO 55 MMCA - 6.800 M³/H - FILTRAGEM (G4 + F8) - RESISTÊNCIA 10 KW - (220V/380 / 3PH / 60HZ)
DAMPERES
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
6 | DP-1 | 200X300
1 | DP-2 | 400X400
1 | DP-3 | 300X400
2 | DP-4 | 500X300
1 | DP-5 | 500X400
1 | DP-6 | 400X300
1 | DP-7 | 300X300
VENEZIANAS DE AR EXTERIOR TROX AWG
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
38 | VZ-1 | 385 X 330MM
GRELHAS DE PORTA TROX AGS-T
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
25 | GP-1 | AGS-T 325x165mm
4 | GP-2 | AGS-T 425x165mm
6 | GP-3 | AGS-T 325x225mm
4 | GP-4 | AGS-T 425x225mm
3 | GP-5 | AGS-T 425x325mm
3 | GP-6 | AGS-T 525x325mm
4 | GP-7 | AGS-T 625x325mm
GRELHAS DE RETORNO E EXAUSTÃO TROX AT-DG E PVC
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
28 | GR-1 | AT-DG - 225X125MM
40 | GR-2 | AT-DG - 325X125MM
7 | GR-3 | AT-DG - 325X165MM
11 | GR-4 | AT-DG - 325X225MM
5 | GR-5 | AT-DG - 425X225MM
9 | GR-6 | AT-DG - 525X225MM
9 | GR-7 | AT-DG - 425X325MM
5 | GR-8 | AT-DG - 525X325MM
8 | GR-9 | AT-DG - 825X425MM
DIFUSORES DE INSUFLAMENTO TROX - ADLQ-DG
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
17 | GI-1 | T1 - 137X137MM
32 | GI-2 | T2 - 193X193MM
12 | GI-3 | T3 - 249X249MM
12 | GI-4 | T4 - 305X305MM
6 | GI-5 | T5 - 361X361MM
4 | GI-6 | T6 - 391X391MM
5 | GI-7 | T7 - 491X491MM
DIFUSORES DE INSUFLAMENTO HOSPITALARES TROX DE CORTINA
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
6 | GI-8 | ICLF-2 - 2360MM
6 | GI-9 | ICLF-2 - 3030MM
DIFUSORES DE INSUFLAMENTO HOSPITALARES TROX UNIDIMESIONAL
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
6 | GI-10 | ICLF-2 - 600X900MM
GABINETE DE EXAUSTAO
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
1 | GEX-1 | GABINETE DE EXAUSTÃO - 1.400 M³/H - 5 MMCA PRESSÃO DISPONÍVEL - FILTRAGEM G4 + F8 + H13 - 220 V
EXAUSTORES
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
1 | EX-1 | EX-1 - TURBO 125 - MULTIVAC - 280 m³/h - 13,8 mmCa Pressão Disponível - 37 W - 2455 RPM - 220 V
2 | EX-2 | EX-2 - TURBO 150 - MULTIVAC - 405 m³/h - 20,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 1680 RPM - 220 V
4 | EX-3 | EX-3 - TURBO 150 - MULTIVAC - 520 m³/h - 27,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 2460 RPM - 220 V
13 | EX-4 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
19 | EX-5 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
RELAÇÃO DOS AMBIENTES COM OS EXAUSTORES
| TAG | DESCRIÇÃO
| LEX-1 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-2 | EX-1 - TURBO 125 - MULTIVAC - 280 m³/h - 13,8 mmCa Pressão Disponível - 37 W - 2455 RPM - 220 V
| LEX-3 | EX-2 - TURBO 150 - MULTIVAC - 405 m³/h - 20,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 1680 RPM - 220 V
| LEX-4 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-5 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-6 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-7 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-8 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-9 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-10 | EX-3 - TURBO 150 - MULTIVAC - 520 m³/h - 27,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 2460 RPM - 220 V
| LEX-11 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-12 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-13 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-14 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-15 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-16 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-17 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-18 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-19 | EX-3 - TURBO 150 - MULTIVAC - 520 m³/h - 27,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 2460 RPM - 220 V
| LEX-20 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-21 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-22 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-23 | EX-3 - TURBO 150 - MULTIVAC - 520 m³/h - 27,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 2460 RPM - 220 V
| LEX-24 | EX-3 - TURBO 150 - MULTIVAC - 520 m³/h - 27,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 2460 RPM - 220 V
| LEX-25 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-26 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-27 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-28 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-29 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-30 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-31 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-32 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-33 | EX-4 - TURBO 200 - MULTIVAC - 805 m³/h - 28,0 mmCa Pressão Disponível - 90 W - 1915 RPM - 220 V
| LEX-34 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-35 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-36 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-37 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LEX-38 | EX-5 - TURBO 200 - MULTIVAC - 1080 m³/h - 34,5 mmCa Pressão Disponível - 108 W - 2380 RPM - 220 V
| LAC-01 | EX-2 - TURBO 150 - MULTIVAC - 405 m³/h - 20,5 mmCa Pressão Disponível - 60 W - 1680 RPM - 220 V
AR-CONDICIONADO SPLITS / HIGH WALL / CASSETES / PISO TETO
QT. | TAG | DESCRIÇÃO
21 | EV-1 | HIGH WALL - 9.000 BTU/H - EVAPORADORA 42MACA09S5 - CONDENSADORA 38KCX09S5 - POTÊNCIA (W) 814 - (LXAXP)(MM) 720X285X204 - (LXAXP)(MM) 442X557X395 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 6,8 / 17,8 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 497 - REFERÊNCIA CARRIER.
25 | EV-2 | HIGH WALL - 12.000 BTU/H - EVAPORADORA 42MACA12S5 - CONDENSADORA 38KCX12S5 - POTÊNCIA (W) 1085 - (LXAXP)(MM) 810X285X204 - (LXAXP)(MM) 442X557X395 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 7,4 / 19,5 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 570
10 | EV-3 | HIGH WALL - 18.000 BTU/H - EVAPORADORA 42MACA18S5 - CONDENSADORA 38KCX18S5 - POTÊNCIA (W) 1625 - (LXAXP)(MM) 957X302X223 - (LXAXP)(MM) 552X563X452 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 10 / 20,4 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 871
11 | EV-4 | HIGH WALL - 22.000 BTU/H - EVAPORADORA 42MACA22S5 - CONDENSADORA 38KCX22S5 - POTÊNCIA (W) 1990 - (LXAXP)(MM) 1038X327X235 - (LXAXP)(MM) 552X704X452 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 12 / 31,1 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H)1170
3 | EV-5 | CASSETE - 24.000 BTU/H - EVAPORADORA 40KWQU24C5 - CONDENSADORA 38TFCA24515MC - GRELHA 40KWEL - POTÊNCIA (W) 2320 - (LXAXP)(MM) 840X205X840 - (LXAXP)(MM) 471X707X550 - PESO LÍQUIDO INT/EXT (KG) 23,0 / 35,2 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 1200
3 | EV-6 | CASSETE - 36.000 BTU/H - EVAPORADORA 40KWQU36C5 - CONDENSADORA 38CCU036515MC - GRELHA 40KWEL - POTÊNCIA (W) 3480 - (LXAXP)(MM) 840X245X840 - (LXAXP)(MM) 623X759X623 - PESO LÍQUIDO INT/EXT (KG) 25 / 49 - 220-1-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 1900
7 | EV-7 | PISO TETO - 30.000 BTU/H - EVAPORADORA 42XQU30C5 - CONDENSADORA 38KCU030515MC - POTÊNCIA (W) 2900 - (LXAXP)(MM) 1195X233X628 - (LXAXP)(MM) 452X700X553 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 30,6 / 37,4 - 220-1-60 - HFC R-410A - ROTATIVO - VAZÃO (M³/H) 1090
17 | EV-8 | PISO TETO - 36.000 BTU/H - EVAPORADORA 42XQU36C5 - CONDENSADORA 38CCU036515MC - POTÊNCIA (W) 3480 - (LXAXP)(MM) 1195X233X628 - (LXAXP)(MM) 623X750X623 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 30,7 / 45,5 - 220-1-60 - HFC R-410A - ROTATIVO - VAZÃO (M³/H) 1360
8 | EV-9 | PISO TETO - 46.000 BTU/H - EVAPORADORA 42XQU48C5 - CONDENSADORA 38CCU048235MC - POTÊNCIA (W) 4445 - (LXAXP)(MM) 1645X233X628 - (LXAXP)(MM) 623X960X623 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 37,6 / 60,4 - 380-1-60 - HFC R-410A - ROTATIVO DUPLO - VAZÃO (M³/H) 1785
1 | EV-10 | PISO TETO - 57.000 BTU/H - EVAPORADORA 42XQU60C5 - CONDENSADORA 38CCU060235MC - POTÊNCIA (W) 5500 - (LXAXP)(MM) 1645X233X628 - (LXAXP)(MM) 623X750X623 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 40,1 / 70,4 - 380-1-60 - HFC R-410A - SCROLL - VAZÃO (M³/H) 2295
2 | EV-11 | BUILT IN - 60.000 BTU/H - FRIO - EVAPORADORA 42BQA060510KC/HC - CONDENSADORA 38CCL060535MC - POTÊNCIA (W) 5655 - (LXAXP)(MM) 1626X273X424 - (LXAXP)(MM) 623X962X623 - PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 44,0 / 65,7 - 220V-3F-60 - R-410A - CONVENCIONAL - VAZÃO (M³/H) 1750
RELAÇÃO DOS AMBIENTES COM O AR-CONDICIONADO - SPLITS
| TAG | DESCRIÇÃO
| EV-8 | 1 - RECEPÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAÇÃO
| EV-3 | 2 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF
EV-3
| EV-1 | 3 - CONTROLADOS
| EV-1 | 4 - QUARTO PLANTONISTA DA FARMÁCIA
| EV-7 | 5 - DEPÓSITO DE SORO
| EV-8 | 6 - ALMOXARIFADO
| EV-7 | 7 - ALMOXARIFADO
| EV-2 | 8 - REPOUSO MAQUEIRO
| EV-4 | 9 - MORGUE
| EV-2 | 10 - ESTAR FAMILIAR
| EV-3 | 11 - ROUPA SUJA
| EV-8 | 12 - CAPELA 01
| EV-8 | 13 - CAPELA 02
| EV-10 | 14 - REFEITÓRIO
| EV-1 | 15 - NUTRICIONISTA
| EV-3 | 16 - DESPENSA SECA
| EV-2 | 17 - RECEPÇÃO DE MERCADORIA
| EV-3 | 18 - ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA
| EV-8 | 19 - ENFERMARIA CLINICA MÉDICA 01
| EV-8 | 20 - ENFERMARIA CLINICA MÉDICA 02
| EV-4 | 21 - REPOUSO PÓS EXAME
| EV-1 | 22 - DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRÚRGICO
| EV-1 | 23 - COORDENAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO
| EV-1 | 24 - SECRETARIA CENTRO CIRÚRGICO
| EV-9 | 25 - CENTRO CIRÚRGICO
EV-9
| EV-2 | 26 - CURATIVO
| EV-3 | 27 - OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA
| EV-2 | 28 - FARMÁCIA SATÉLITE
| EV-11 | 29 - RPA
| EV-7 | 30 - ESTAR CENTRO CIRÚRGICO
| EV-1 | 31 - FARMÁCIA
| EV-1 | 32 - FARMACÊUTICA
| EV-3 | 33 - ADMINISTRATIVO
| EV-1 | 34 - INALAÇÃO
| EV-1 | 35 - QUARTO PLANTONISTA PRONTO SOCORRO
| EV-2 | 36 - HIDRATAÇÃO
| EV-8 | 37 - MEDICAÇÃO
| EV-4 | 38 - OBSERVAÇÃO MASCULINA
| EV-7 | 39 - HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
| EV-2 | 40 - ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA
| EV-2 | 41 - ESPERA ENDOSCOPIA
| EV-2 | 42 - REPOUSO ENFERMAGEM AMBULATÓRIO
EV-2
| EV-2 | 43 - ESTAR ENFERMAGEM
| EV-3 | 44 - ROUPA LIMPA
| EV-3 | 45 - REPOUSO MÉDICO AMBULATÓRIO
| EV-8 | 46 - ESTAR MÉDICO
| EV-8 | 47 - ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 03
| EV-4 | 48 - ENFERMARIA PEDIÁTRICA
| EV-1 | 49 - RAIO X
| EV-1 | 50 - SALA CR
| EV-2 | 51 - LAUDO
| EV-1 | 52 - PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM 1
| EV-2 | 53 - PRESCRIÇÃO MÉDICA
| EV-7 | 54 - POSTO DE ENFERMAGEM PS
| EV-8 | 55 - OBSERVAÇÃO FEMININA
| EV-8 | 56 - CONTABILIDADE / FATURAMENTO / RH
EV-2
| EV-4 | 57 - REPOUSO PLANTONISTA DO LABORATÓRIO
| EV-4 | 58 - LABORATÓRIO
EV-4
| EV-4 | 59 - COLETA
| EV-2 | 60 - ESTABILIZAÇÃO
| EV-2 | 61 - CONSULTÓRIO PS 01
| EV-2 | 62 - CONSULTÓRIO PS 02
| EV-2 | 63 - CONSULTÓRIO PS 03
| EV-7 | 64 - CONSULTÓRIO PS 04
| EV-2 | 65 - EMERGÊNCIA
| EV-1 | 66 - EQUIPAMENTOS
| EV-1 | 67 - REPOUSO MÉDICO MATERNIDADE
| EV-6 | 68 - REPOUSO ENFERMAGEM MATERNIDADE
| EV-6 | 69 - CENTRO DE PARTO NORMAL
EV-6
EV-1
| EV-8 | 70 - ASSISTÊNCIA AO RN
| EV-8 | 71 - SALA DE PARTO
| EV-8 | 72 - ENFERMARIA CIRURGICA 01
| EV-3 | 73 - ENFERMARIA CIRURGICA 02
| EV-4 | 74 - ENFERMARIA CIRURGICA 03
| EV-1 | 75 - PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM 2
| EV-5 | 76 - SALA DE GESSO
| EV-5 | 77 - FISIOTERAPIA
EV-5
EV-2
| EV-2 | 78 - NIR
| EV-1 | 79 - OUVIDORIA
| EV-2 | 80 - COORDENAÇÃO FISIOTERAPIA
| EV-2 | 81 - CONSULTÓRIO FISIO 01
| EV-2 | 82 - CONSULTÓRIO FISIO 02
| EV-4 | 83 - CONSULTÓRIO FISIO 03
| EV-1 | 84 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
| EV-1 | 85 - SALA DE IMAGENS 01
| EV-9 | 86 - SALA DE IMAGENS 02
| EV-9 | 87 - RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO
EV-9
EV-9
EV-9
| EV-9 | 88 - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO
EV-11
EV-8
EV-8
| EV-8 | 89 - ISOLAMENTO
| EV-1 | 94 - PREPARO
EV-4
| EV-2 | 95 - GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO
| EV-7 | 96 - DESINFECÇÃO
| EV-5 | 97 - LAVAGEM DE MATERIAL
| EV-2 | 98 - DIREÇÃO
| EV-8 | 99 - SALA DE REUNIÃO