## Расчет БП
Устройство | Описание | Статус | Количество устройств (введите значение) | Напряжение питания, В | Ток потребления, мА | Потребляемая мощность, Вт | @
iRidi Panel 6 | Панель настенная 6 дюймов | в разработке |  | 24 | 500 | 0
iRidi Panel 8 | Панель настенная 8 дюймов | предзаказ |  | 24 | 500 | 0
iRidi Panel 10 | Панель настенная 10 дюймов | в продаже |  | 24 | 500 | 0
FS-BT4 | Сценарный выключатель 4-клавишный | в продаже |  | 24 | 25 | 0
FS-BT6 | Сценарный выключатель 6-клавишный | в продаже |  | 24 | 25 | 0
FS-V-TH-CO2-VOC | Мультисенсор настенный: температура, влажность, CO2, VOC | в продаже |  | 24 | 25 | 0
FS-V-M-IL-S-IR-OTC | Мультисенсор потолочный накладной | предзаказ |  | 24 | 20 | 0
FS-V-M-IL-S-IR-BIC | Мультисенсор потолочный встроенный | предзаказ |  | 24 | 20 | 0
FS-WT-OTF | Датчик протечки воды напольный | предзаказ |  | 24 | 5 | 0
FS-WT-BIF | Датчик протечки воды встраиваемый | в продаже |  | 24 | 5 | 0
FS-T-OUT | Датчик температуры уличный | в разработке |  | 24 | 0 | 0
FS-T-IND | Датчик температуры для помещений | в продаже |  | 24 | 0 | 0
FS-TH-IL-M-S-VOC | Датчик настенный с сенсорами: температуры, влажности, освещенности, движения, звука, качество воздуха | в продаже |  | 24 | 25 | 0
FM-400-1W | Малогабаритный модуль ввода на 4 входа | в продаже |  | 24 | 20 | 0
FM-402-1W | Малогабаритный модуль ввода-вывода на 4 входа и 2 реле (5А, 230В) | в продаже |  | 24 | 40 | 0
FM-401P | Малогабаритный модуль ввода-вывода на 4 входа и 1 реле (16А, 230В) | в продаже |  | 24 | 50 | 0
FM-808_24V | Малогабаритный модуль ввода-вывода на 8 входов и 8 выходов | в продаже |  | 24 | 20 | 0
FM-040LED | Малогабаритный модуль управления светодиодными лентами на 4 канала | в продаже |  | 24 | 40 | 0
DM-006PS | Релейный модуль: 6 каналов реле на 16А с симисторами | снят с продажи |  | 24 | 200 | 0
DM-306PS | Релейный модуль: 6 каналов реле на 16А с симисторами, 3 дискретных входа | в продаже |  | 24 | 200 | 0
DM-306P | Релейный модуль: 6 каналов реле, 3 дискретных входа | предзаказ |  | 24 | 200 | 0
DM-060LED | Малогабаритный модуль управления светодиодными лентами на 6 каналов | в продаже |  | 24 | 40 | 0
DM-060D | Диммер ламп 220В (накаливания, светодиодных диммируемых, галогенных) на 6 каналов | в разработке |  | 24 |  | 0
DM-1400 | Модуль 14 универсальных входов (R, I, V) | в продаже |  | 24 | 20 | 0
DM-340 | Модуль ввода-вывода на 4 аналоговых выхода и 3 универсальных входа | в разработке |  | 24 | 80 | 0
DM-706 | Релейный модуль: 7 независимых входов для сухих контактов, 6 релейных выходов | в продаже |  | 24 | 200 | 0
DM-006P | Релейный модуль: 6 усиленных релейных выходов | в продаже |  | 24 | 150 | 0
DM-606P | Релейный модуль: 6 входов, 6 усиленных релейных выходов | в продаже |  | 24 | 150 | 0
DM-D3P | Трехканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230В | в продаже |  | 24 | 200 | 0
DM-402-1W | Модуль ввода-вывода на 4 входа и 2 реле (5А, 230В) | предзаказ |  | 24 | 40 | 0
PX-VM20-Basic | ProAV Процессор управления базовый | в продаже |  | 24 | 1450 | 0
HS Server | Домашний сервер | в продаже |  | 24 | 1250 | 0
HS-CAN | Домашний сервер | в продаже |  | 24 | 1250 | 0
IS-CAN | Интеграционный сервер | в продаже |  | 24 | 1250 | 0
I-2CAN | Интерфейс CAN-Ethernet | в продаже |  | 24 | 70 | 0
IP HUB | Интерфейсный хаб CAN-Ethernet | в разработке |  | 24 |  | 0
I-CAN-CAN | Соединитель сегментов шины CAN-CAN | в разработке |  | 24 |  | 0
I-CAN-DALI | Интерфейсный модуль CAN-DALI | в продаже |  | 24 | 100 | 0
I-CAN-Modbus | Интерфейсный модуль CAN-MODBUS | в разработке |  | 24 |  | 0
LM-CAN | Логический модуль | в разработке |  | 24 |  | 0
FM-PW5/2.1 | Блок питания малогабаритный 5В, 2А | предзаказ |  | 24 |  | 0
[5 empty] | Итого, Вт | 0
[5 empty] | БП с запасом 10%, Вт | 258
In: 220V; Out: 24V (AC-DC), 24V, 11A, 260VA

## Расчет сечения кабелей для пита
Расчет сечения кабелей питания LED лент
Расположение | Тип кабеля | Сечение кабеля, мм2 | Кол-во отходящих кабелей | Длина кабеля, м | Тип ленты | Кол-во цветов ленты | Длина ленты, м | Удельная мощность ленты, Вт/м | Мощность ленты, Вт | Ток ленты, А, на один цвет | Мощность ленты, Вт, на все цвета | Ток ленты, А, на все цвета | Сопротивление кабеля, Ом | Напряжение БП, В | Падение напр-я, В, на один цвет | Падение напр-я в % | Падение напр-я, В, на все цвета | Падение напр-я в % на все цвета | Соответствие кабеля нагрузке
Спальня | 2x0,75 | 0,75 | 1 | 15 | Mono | 1 | 20 | 9.6 | 192 | 8 | 192 | 8 | 0.175 | 24 | 1.4 | 5.8333 | 1.4 | 5.8333 | нужно увеличить сечение кабеля или количество отходящих кабелей
Детская | 2x0,75 | 0,75 | 1 | 22 | RGB | 3 | 7.5 | 9.6 | 72 | 3 | 216 | 9 | 0.25667 | 24 | 0.77 | 3.2083 | 2.31 | 9.625 | нужно увеличить сечение кабеля или количество отходящих кабелей
Гостиная | 2x1 | 1 | 1 | 18 | RGBW | 4 | 2.5 | 9.6 | 24 | 1 | 96 | 4 | 0.1575 | 24 | 0.1575 | 0.65625 | 0.63 | 2.625 | соответсвует
Санузел/ванная | 2x1,5 | 1,5 | 1 | 17 | RGBWW | 5 | 2 | 7.2 | 14.4 | 0.6 | 72 | 3 | 0.099167 | 24 | 0.0595 | 0.24792 | 0.2975 | 1.2396 | соответсвует
Санузел/ванная | 2x2,5 | 2,5 | 1 | 17 | Tunable White (W+WW) | 2 | 2 | 9.6 | 19.2 | 0.8 | 38.4 | 1.6 | 0.0595 | 24 | 0.0476 | 0.19833 | 0.0952 | 0.39667 | соответсвует
БП для LED лент (c запасом 20%) | 24 VDC, 738 W (31 A)
Или 2 БП | 1 БП на 138 W и 1 БП по 600 W

## Расчет щита
Расчет комплектации щита производится на странице "Расчет щита". Сам расчет не является единственным правильным, разное оборудование имеет разные габариты, исходя из этого его можно размещать и горизонтально на полки, и вертикально на монтажные планки. Т.е. расчет построен так чтобы исходя из ответов на опросник вначале на выходе дать +- готовую спецификацию и помочь разобраться с предназначением тех или иных составляющих щита. См. по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vjxXRHO8WqOfkFjMxe0371xKFqcgkolQzry4f2Ns6DY/edit#gid=1577213112&range=A1

## Для Project Tool
Расчет сечения кабелей питания LED лент
Расположение | Тип кабеля | Сечение кабеля, мм2 | Кол-во отходящих кабелей | Длина кабеля, м | Тип ленты | Кол-во цветов ленты | Длина ленты, м | Удельная мощность ленты, Вт/м | Мощность ленты, Вт | Ток ленты, А, на один цвет | Сопротивление кабеля, Ом | Напряжение БП, В | Падение напр-я, В, на один цвет | Падение напр-я в % | Соответствие кабеля нагрузке
Спальня | 2x4 | 4 | 1 | 20 | Mono | 1 | 20 | 9.6 | 192 | 8 | 0.04375 | 24 | 0.35 | 1.4583 | соответсвует
Детская | 2x0,75 | 0,75 | 1 | 22 | RGB | 3 | 7.5 | 9.6 | 72 | 3 | 0.25667 | 24 | 0.77 | 3.2083 | соответсвует
Гостиная | 2x1 | 1 | 1 | 18 | RGBW | 4 | 2.5 | 9.6 | 24 | 1 | 0.1575 | 24 | 0.1575 | 0.65625 | соответсвует
Санузел/ванная | 2x1,5 | 1,5 | 1 | 17 | RGBWW | 5 | 2 | 7.2 | 14.4 | 0.6 | 0.099167 | 24 | 0.0595 | 0.24792 | соответсвует
Санузел/ванная | 2x2,5 | 2,5 | 1 | 17 | Tunable White (W+WW) | 2 | 2 | 9.6 | 19.2 | 0.8 | 0.0595 | 24 | 0.0476 | 0.19833 | соответсвует
БП для LED лент (c запасом 20%) | 24 VDC, 386 W (16 A)
Или 1 БП | 1 БП на 386 W и 0 БП по 600 W

## Расчет питания шины bus77
Тип кабеля | Диаметр жилы кабеля, мм | Сечение кабеля, мм2 | Кол-во отходящих кабелей | Длина кабеля, м | Сопротивление кабеля, Ом | Напряжение БП, В | Суммарная мощность подключаемых устройств к БП, Вт | Суммарный ток, А | Падение напр-я, В | Падение напр-я в % | Соответствие кабеля нагрузке
UTP | 0.51 | 0.20418 | 1 | 100 | 8.5709 | 24 | 30 | 1.25 | 10.7137 | 44.6403 | Нужен дополнительный подвод питания в начале сегмента