## RESUMEN
VERIFICACIÓN TÉCNICA
IA 13 DE 2016
FACTORES HABILITANTES
ÍTEM | FACTORES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA |  | BROAD TELECOM S.A.
1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | CUMPLE
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | TRANSMISORES | CUMPLE
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | GPS | CUMPLE
4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | FILTROS | CUMPLE
5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | COMBINADORES | CUMPLE
6 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | CCT | CUMPLE
7 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | CARGAS FANTASMA | CUMPLE
8 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | CCA | CUMPLE
9 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | CUMPLE
10 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | ANTENAS PÁNEL | CUMPLE
11 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | IRD o RECEPTORES SATELITALES | CUMPLE
12 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | ANTENAS TVRO | CUMPLE
13 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | LNB | CUMPLE
14 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | TRANSFORMADORES | CUMPLE
15 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | PLANTAS DE EMERGENCIA | CUMPLE
16 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS | CUMPLE
17 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | UPS | CUMPLE
18 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS | SWITCH IP | CUMPLE
19 | GARANTÍA MÍNIMA Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS |  | CUMPLE
FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS
ÍTEM | EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | PUNTAJE | BROAD TELECOM S.A.
1 | GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA | HASTA 250 PUNTOS | 250
2 | ESTACIÓN ADICIONAL SAN GIL | HASTA 300 PUNTOS | 300
3 | MEDICIONES DE COMPROBACIÓN SSRR (MÉTODO AÉREO) | HASTA 100 PUNTOS | 100
4 | EQUIPAMIENTO PARA MEDICIONES | HASTA 50 PUNTOS | 40
PUNTAJE TOTAL |  | HASTA 700 PUNTOS | 690

## EXPERIENCIA PROPONENTE
[33 empty] | Individual | 0
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | [32 empty] | Consorcio | 1
[33 empty] | Unión Temporal | 2
3
NOMBRE DEL PROPONENTE |  | BROAD TELECOM S.A. | [31 empty] | 4
5
SI
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN VALORES |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CANTIDADES |  |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN SUMINISTRO DE TRANSMISORES DE TDT | [23 empty] | NO
Presupuesto Oficial del Contrato |  | 32372833890 |  | Criterio | Transmisores Refrigerados por Aire | Transmisores Refrigerados por Líquido | Sistemas Radiantes para TV |  | Mínima Requerida |  | Suministrio de Tranmisores de TDT Refrigerados por Aire (< 2000 Wrms) | Suministrio de Tranmisores de TDT Refrigerados por Liquido (≥ 2000 Wrms)
Valor Mínimo a Acreditar por el Proponente en SMMLV |  | 23477.1188 |  | Número a Acreditar | ≥ 25 | ≥ 10 | ≥ 10 | [25 empty] | 461500
Valor Acreditado por el Proponete en SMMLV |  | 110382.0357 |  | Número Acreditado por el Proponente | 154 | 54 | 74 |  | Acreditada por el Proponente |  | 4 | 3 | [20 empty] | 496900
Concepto |  | CUMPLE |  | Concepto | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  | Concepto |  | CUMPLE | CUMPLE | [20 empty] | 515000
535600
566700
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VENTA Y/O SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN | [32 empty] | 589500
616000
No. Certificación | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | EJECUCIÓN |  | CONTRATO TERMINADO O LIQUIDADO (SI/NO) | FECHA DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | FECHA TERMINACION (DIA/MES/AÑO) | TRANSMISORES TDT (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | [10 empty] | TRANSMISORES PARA TV ANALÓGICA (INSTALACIÓN O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) |  | SISTEMAS RADIANTES PARA TELEVISIÓN | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS | VALOR ACREDITADO POR EL PROPONENTE | VALOR SALARIO MÍNIMO | NÚMERO SMMLV | FOLIO DE LA CERTIFICACIÓN | OBSERVACIONES | 644350
|  |  | Forma de Ejecución | Participación Porcentual del Proponente |  |  |  | Número Refrigerados por Aire | Número Refrigerados por Líquido | Número Refrigerados por Aire de Potencia Menor a 2000 Wrms | Número Refrigerados por Líquido de Potencia Mayor o Igual a 2000 Wrms | Valor Suministro y/o Instalación y/o Puesta en Funcionamiento (Moneda Original) | Incluye Instalación o Puesta en Funcionamiento? | Número de Experiencias Relacionadas en Suministro | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | Número Refrigerados por Aire | Número Refrigerados por Líquido | Número | Valor Suministro y/o Instalación y/o Puesta en Funcionamiento (Moneda Original) | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | [6 empty] | 689455
1 | RTVC | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2014-07-23 | 2015-03-30 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1483844681 | SI | 1 | COP | NA | NA | 1483844681 | 0 | 0 | 6 | 260536030 | COP | NA | NA | 260536030 | 1744380711 | 1744380711 | 616000 | 2831.7869 | 155 a 157 |  | 1 | 0
2 | ZIL TELECOM INTERNATIONAL S.A. | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2010-03-01 | 2011-05-01 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4670190 | SI | 1 | EUR | 1.3478 | 1932.32 | 12163404831.7673 | 0 | 0 | 22 | 0 | NA | NA | NA | 0 | 12163404831.7673 | 12163404831.7673 | 515000 | 23618.2618 | 158 | Se requirió y el proponente aclaró mediante certificación expedida por la entidad contratante, la cantidad de transmisores digitales refrigerados por líquido con potencia mayor o igual a 2 kW y la cantidad de sistemas radiantes suministrados e instalados. | 0 | 1
3 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A. | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2009-09-20 | 2010-03-20 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1525502.79 | SI | 1 | EUR | 1.4723 | 1951.38 | 4382646262.6721 | 0 | 0 | 16 | 263149.23 | EUR | 1.4723 | 1951.38 | 756006476.648 | 5138652739.32 | 5138652739.32 | 496900 | 10341.4223 | 160 |  | 1 | 0
4 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A. | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2010-05-15 | 2010-10-15 | 43 | 0 | 43 | 0 | 1224328 | SI | 1 | EUR | 1.2425 | 1968.1 | 2993927921.474 | 0 | 0 | 18 | 214350 | EUR | 1.2425 | 1968.1 | 524163826.9875 | 3518091748.4615 | 3518091748.4615 | 515000 | 6831.2461 | 162 |  | 1 | 0
5 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A. | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2009-01-02 | 2009-07-02 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1221326.54 | SI | 1 | EUR | 1.3934 | 2243.59 | 3818133386.9516 | 0 | 0 | 12 | 196633.57 | EUR | 1.3934 | 2243.59 | 614719466.1081 | 4432852853.0598 | 4432852853.0598 | 496900 | 8921.016 | 164 |  | 1 | 0
6 | OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2008-06-10 | 2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | La cerificación presentada está por fuera del rango establecido, en cuanto a que se deben presentar "certificaciones de contratos ejecutados y finalizados en un cien por ciento (100%) dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección". Es decir, contratos ejecutados y finalizados en una fecha posterior al 10/08/2008. | 0 | 0
7 | A2CM SARL | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2009-03-01 | 2009-11-20 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | SI | 1 | EUR | 1.27 | 2555.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 | 18797887364.44 | 18797887364.44 | 496900 | 37830.3227 | 168 | Se requirió y el proponente no aclaró la cantidad de Sistemas Radiantes para televisión suministrados e instalados. | 0 | 1
8 | COMARK | BROAD TELECOM BTESA S.A. | Individual | 100% | SI | 2013-01-02 | 2013-04-10 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6670345 | SI | 1 | USD | NA | 1768.23 | 11794704139.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 | 11794704139.35 | 11794704139.35 | 589500 | 20007.9799 | 169 |  | 0 | 1
9 | MINISTRY OF COMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY | BROAD TELECOM BTESA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 a 172 | Se requirió y el proponente no aclaró el apostille ni legalización de la certificación. | 0 | 0
10 | CERTV | BROAD TELECOM BTESA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | Se requirió y el proponente no aclaró el apostille ni legalización de la certificación. | 0 | 0

## TRANSMISORES (IA 013)
MARCA: | [5 empty] | BTESA
Modelo para |  | Modelo para |  | Modelo para | Modelo para | Modelo para | Modelo para
200 Wrms |  | 500 Wrms |  | 1000 Wrms | 1500 Wrms | 2000 Wrms | 3000 Wrms
TTD Serie G |  | BTD Serie G |  | BTD Serie G | LTD Serie F | LTD Serie F | LTD Serie F
Referencia para |  | Referencia para |  | Referencia para | Referencia para | Referencia para | Referencia para
200 Wrms |  | 500 Wrms |  | 1000 Wrms | 1500 Wrms | 2000 Wrms | 3000 Wrms
TTD401A |  | BTD601A |  | BTD112A | LTD152A | LTD152A | LTD23A
Descripción |  |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar |  | DVB-T2: ETSI EN 302 755 V1.3.1 |  |  |  |  | X |  | 186
2 | Redundancia |  | Transmisores con doble excitador para potencias después del filtro combinador o en su defecto del filtro de máscara crítica, iguales o superiores a 500 Wrms * |  |  |  |  | N.A
|  |  | Transmisores en configuración 2+1 para potencias después del filtro combinador o en su defecto del filtro de máscara crítica, inferiores a 500 Wrms * |  |  |  |  | N.A
3 | Modo PLP |  | ≥ 6 PLP (modos A y B) |  |  |  |  | X |  | 186
4 | Banda de operación |  | 470 MHz a 698 MHz |  |  |  |  | X |  | 186
5 | Ancho de banda de canal |  | 6 MHz |  |  |  |  | X |  | 186
6 | Modulation Error Ratio MER |  | ≥ 35 dB |  |  |  |  | X |  | 186
7 | "Shoulders" antes del filtro de máscara crítica |  | ≥ 36 dB |  |  |  |  | X |  | 186
8 | Entradas de Transport Stream por excitador |  | ≥ 2 entradas ASI BNC hembra (75 Ω) |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≥ 2 entrada IP |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | Seamless switching entre todas las entradas ASI e IP que permita la conmutación automática y manual, local y remotamente * |  |  |  |  | N.A
9 | Estabilidad en frecuencia |  | Mejor o igual que ± 1 Hz |  |  |  |  | X |  | 186
10 | Conectores de salida |  | Norma EIA, IEC o DIN * |  |  |  |  | N.A
11 | Potencia de transmisión |  | ≥ 200 Wrms, ≥ 500 Wrms, ≥ 1000 Wrms, ≥ 1500 Wrms, ≥ 2000 Wrms y ≥ 3000 Wrms, según requerimientos por estación, a la salida del filtro combinador o en su defecto a la salida del filtro de máscara crítica *
12 | Eficiencia |  | ≥ 23% con: MER ≥ 35 dB y 500 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 200 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≥ 30% con: MER ≥ 35 dB y 1000 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 500 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≥ 34% con: MER ≥ 35 dB y 2000 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 1000 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≥ 37% con: MER ≥ 35 dB y potencia después de filtraje ≥ 2000 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
13 | Pérdida de potencia por daño en un transistor |  | ≤ 0,5 dB para potencia después de filtraje ≥ 2000 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186 y Respuesta a Requerimiento1
|  |  | ≤ 0,7 dB para 2000 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 1000 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≤ 1,3 dB para 1000 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 500 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | ≤ 3 dB para 500 Wrms > potencia después de filtraje ≥ 200 Wrms |  |  |  |  | X |  | 186
14 | Entradas de reloj por excitador para sincronismo |  | ≥ 1 entrada de referencia de frecuencia de 10 MHz * |  |  |  |  | N.A
≥ 1 entrada de referencia de tiempo de 1 pps *
15 | Rizado (correspondiente al retardo de grupo) |  | ≤ 1 dB pico a pico *
16 | Single Frequency Network SFN |  | Soportar retardos de la red de transporte mayores o iguales a 700 ms |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | Soportar la configuración de adelantos o retardos en el intervalo ± 3 ms para el sincronismo de redes SFN |  |  |  |  | X |  | 186
17 | Corrección |  | LDPC-BCH (Low Density Parity Check-Bose Chaudhuri Hocquenghem) |  |  |  |  | X |  | 186
18 | Modos de prueba o test |  | PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence) |  |  |  |  | X |  | 186
19 | Corrección Digital Adaptativa (ADC) |  | Soportar la corrección digital adaptativa de forma continua y por demanda, y almacenar automáticamente los parámetros de optimización para la pre-corrección * |  |  |  |  | N.A
20 | Etapa de amplificación |  | Tecnología de estado sólido |  |  |  |  | X |  | 186
|  |  | Tecnología “plug in” en amplificadores y fuentes sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” * |  |  |  |  | N.A
Protecciones independientes por módulo de amplificación *
21 | Sistema de refrigeración por aire |  | Convección y/o aire forzado *
Filtros y cámaras de control para la pureza del aire, humedad y temperatura *
Integración en rack con capacidad de entrada de aire por la parte inferior, superior o trasera/delantera del rack *
Sistema de protecciones por pérdida de presión de aire o sobretemperatura *
22 | Sistema de refrigeración por líquido |  | En circuito cerrado *
Intercambiadores de calor líquido-aire *
Bombas y ventiladores de velocidad variable *
Sistema de control y monitoreo local y remoto, que permita identificar fallas y alarmas en bombas y/o ventiladores *
Redundancia en bombas y ventiladores *
Válvulas de drenaje en la parte más baja del circuito de refrigeración *
Válvulas de purgado automático en la parte más alta del circuito *
Circuitos de protección en casos de pérdida de presión y sobretemperatura *
23 | Alimentación |  | Frecuencia: 60 Hz ± 5% |  |  |  |  | X |  | 187
|  |  | Factor de Potencia ≥ 0.9 |  |  |  |  | X |  | 187
|  |  | Tensión Trifásica AC: 220 o 380 Vac ± 15%, según voltajes secundarios en cada estación * |  |  |  |  | N.A
24 | Gestión |  | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) |  |  |  |  | X |  | 187
|  |  | Protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  |  |  |  | N.A
1 Se requirió y el Proponente aclaró que el cumplimiento de esta característica se puede corroborar en el párrafo segundo del folio 186 de la Propuesta.

## GPS (IA13)
GPS EXTERNO
MARCA: |  |  | BTESA
MODELO: |  |  | SFN20
REFERENCIA: |  |  | SFN20R20
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Configuración | 1+1 en GPS, fuentes y antenas * |  | N.A
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 10 MHz |  | X |  | 188
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 1 pps |  | X |  | 188
2 | Interface de referencia señal de 10 MHz | Conector BNC |  | X |  | 188
|  | Impedancia 50 Ω |  | X |  | 188
|  | Señal senoidal |  | X |  | 188
|  | Nivel de señal ≥ 7 dBm |  | X |  | 188
|  | Ruido de fase ≤ -90 dBc/Hz @ 10 Hz |  | X |  | 188
|  | Ruido de fase ≤ -115 dBc/Hz @ 100 Hz |  | X |  | 188
|  | Ruido de fase ≤ -135 dBc/Hz @ 1 kHz |  | X |  | 188
|  | Nivel de armónicos ≤ -40 dBc |  | X |  | 188
3 | Interface de referencia señal de 1 pps | Conector BNC |  | X |  | 188
|  | Impedancia 50 Ω |  | X |  | 188
|  | Señal TTL |  | X |  | 188
4 | Error en fase | ≤ 1,5 µs (con GPS desenganchado) * |  | N.A
5 | Error en frecuencia | ≤ 8 x 10-¹¹ (con GPS enganchado) *
≤ 5 x 10-⁸ @ 5°C a 50°C (con GPS desenganchado) *
6 | Conmutación de salidas de referencia | Automática (en caso de falla) y manual |  | X |  | 188
7 | holdover mínimo | 12 µs en un día * |  | N.A
8 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) |  | X |  | 188
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  | N.A
|  | Indicadores frontales de visualización de estado |  | X |  | 188

## FILTROS (IA13)
FILTROS EXTERNOS
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELOS: |  |  | BN616664 BN616666 BN616568
REFERENCIAS: |  |  | BN616664 BN616666 BN616568
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Ocho (8) cavidades (máscara crítica) |  | X |  | 189, 190
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 189, 190
|  | ROE ≤ 1,1 |  | X |  | 189, 190
|  | Sondas calibradas a la salida * |  | N.A
Secos o refrigerados por líquido *
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,2 dB para 500 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 200 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 0,8 dB para 1000 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 500 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 0,7 dB para 2000 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 1000 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 0,6 dB para potencias después del filtraje ≥ 2000 Wrms |  | X |  | 189, 190

## COMB (IA13)
COMBINADORES
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELOS: |  |  | BN575516 BN574950 BN575525 BN575526
REFERENCIAS: |  |  | BN575516 BN574950 BN575525 BN575526
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo CIB (impedancia constante) |  | X |  | 189, 190
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 189, 190
|  | ROE ≤ 1,1 para las entradas de banda ancha y banda estrecha |  | X |  | 189, 190
|  | Ocho (8) cavidades (máscara crítica) para el filtro correspondiente a la entrada de banda estrecha |  | X |  | 189, 190
|  | Sondas calibradas a la salida * |  | N.A
Secos o refrigerados por líquido *
2 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda estrecha | ≤ 1,6 dB para 500 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 200 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 1 dB para 1000 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 500 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 0,8 dB para 2000 Wrms > potencias después del filtraje ≥ 1000 Wrms |  | X |  | 189, 190
|  | ≤ 0,7 dB para potencias después del filtraje ≥ 2000 Wrms |  | X |  | 189, 190
3 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda ancha | ≤ 0.2 dB |  | X |  | 189, 190
4 | Aislamiento entre entradas | ≥ 35 dB |  | X |  | 189, 190

## CONM COAXIAL Tx (IA13)
CONMUTADORES COAXIALES DE TRANSMISORES (CCT)
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELOS: |  |  | BN512690 BN512698 BN640082
REFERENCIAS: |  |  | BN512690 BN512698 BN640082
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Motorizados |  | X |  | 191
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 191
3 | Impedancia | 50 Ω |  | X |  | 191
4 | ROE | ≤ 1,1 |  | X |  | 191
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,15 dB |  | X |  | 191
6 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN * |  | N.A

## CARGA FANT (IA13)
CARGAS FANTASMA
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELOS: |  |  | BN537740 BN537750 BN537770 BN537794 BN534260
REFERENCIAS: |  |  | BN537740 BN537750 BN537770 BN537794 BN534260
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Potencia media admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la potencia media nominal de cada transmisor *
3 | Potencia pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la potencia pico nominal de cada transmisor *
4 | Tensión pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la tensión pico nominal de cada transmisor *

## CONMU ANTENAS (IA13)
CUADROS DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) - MANUAL
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELOS: |  |  | BN553282 BN553576 BN5471DW
REFERENCIAS: |  |  | BN553282 BN553576 BN5471DW
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Manuales |  | X |  | 189, 190
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 189, 190
3 | Impedancia | 50 Ω |  | X |  | 189, 190
4 | ROE | ≤ 1,1 |  | X |  | 189, 190
5 | Distribuidor | Simétrico de 2 vías |  | X |  | 189, 190
6 | Precisión de la fase de las salidas | ≤ 2º |  | X |  | 189, 190
7 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,15 dB por vía |  | X |  | 189, 190
8 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN * |  | N.A
9 | Sondas para mediciones | Sondas calibradas a la salida *

## ELEM. COMPLEMEN. (IA13)
LINEA RÍGIDA
MARCA: |  |  | MOYANO
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para:
líneas de 1 5/8” ≤ diámetro < 3" *
≤ 0,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para:
líneas de diámetro ≥ 3" *
3 | ROE | ≤ 1,1 *
4 | Impedancia | 50 Ω *
5 | Conectores | EIA, IEC o DIN *
6 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad *
7 | Conductor externo | Tubo de cobre o aluminio *
LINEA ADAPTADORA
MARCA: |  |  | MOYANO
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz *
3 | ROE | ≤ 1,1 *
4 | Impedancia | 50 Ω *
5 | Conectores | Según normativa EIA, IEC o DIN *
6 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad *
7 | Conductor externo | Tubo de cobre o aluminio *
CODOS
MARCA: |  |  | MOYANO
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Impedancia | 50 Ω *
3 | Pérdidas de retorno | ≥ 35 dB *
4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,02 dB (codos de diámetro < 3”) *
≤ 0,01 dB (codos de diámetro ≥ 3”) *
5 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad *
6 | Conductor externo | Aluminio o un material de mejor conductividad *
7 | Tornillería | Acero inoxidable *
CONECTORES
MARCA: |  |  | RFS
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Normativa | EIA, IEC o DIN * |  | N.A
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz *
3 | ROE | ≤ 1,1 *
4 | Impedancia | 50 Ω *
5 | Conductor interno | Aleación de cobre bañada con plata o de un material de mejor conductividad *
6 | Tornillería | Acero inoxidable *
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CABLES DE DISTRIBUCIÓN Y LATIGUILLOS
MARCA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: |  |  | RFS
MARCA CABLES DE DISTRIBUCIÓN: |  |  | RFS
MARCA LATIGUILLOS: |  |  | RFS
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Impedancia | 50 Ω *
3 | ROE | ≤ 1.1 *
4 | Tipo | Coaxiales *
5 | Dieléctrico | Espuma, aire, espiral de polietileno o polipropileno *
6 | Pérdidas para las líneas de transmisión | ≤ 2 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para:
líneas de 1 5/8” ≤ diámetro < 3" *
≤ 1,5 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para:
líneas de diámetro ≥ 3" *
7 | Pérdidas para los cables de distribución | ≤ 2 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz *
8 | Pérdidas para los latiguillos | ≤ 3,3 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz *
DISTRIBUIDORES (Familia de Distribuidores)
MARCA: |  |  | MOYANO
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz * |  | N.A
2 | Impedancia | 50 Ω *
3 | ROE | ≤ 1,1 *
4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,1 dB *
5 | Simetría | ≤ 0.2 dB en módulo *
≤ 2º en fase *
6 | Dimensiones | EIA, IEC o DIN *
8 | Tornillería | Acero inoxidable *

## ANTENA PANEL (IA13)
ANTENAS PÁNEL
MARCA: |  |  | MOYANO
MODELOS: |  |  | MY-PDL1000 MY-PDL-1500
REFERENCIAS: |  |  | MY-PDL1000 MY-PDL-1500
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 193, 194
2 | Polarización | Horizontal |  | X |  | 193, 194
3 | Impedancia | 50 Ω |  | X |  | 193, 194
4 | ROE | ≤ 1,1 |  | X |  | 193, 194
5 | Ganancia | ≥ 11 dBd |  | X |  | 193, 194
6 | Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios | ≥ 12 dB *
7 | Relación lóbulo principal a lóbulo posterior | ≥ 15 dB *
8 | Ángulo de apertura | A -3 dB plano E: entre ± 30° y ± 35° *
A -3 dB plano H: entre ± 9° y ± 13° *
9 | Dimensiones de los Conectores de entrada | EIA, IEC o DIN *

## IRD (IA13)
IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES
MARCA: |  |  | SAPEC
MODELO: |  |  | GREDOS
REFERENCIA: |  |  | GGR1000
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 950 MHz a 1750 MHz |  | X |  | 196
2 | Modulación | DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  | X |  | 196
3 | Desencripción | Soportar acceso condicional IRDETO |  | X |  | 196
4 | Salidas | ≥ 2 ASI |  | X |  | 196
5 | Common Interface Slot | PCMCIA/CAM * |  | N.A
6 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) |  | X |  | 196
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  | N.A
|  | Debe incluir un indicador "display" que permita acciones de configuración |  | X |  | 196

## ANTENA TVRO (IA13)
ANTENA TVRO
MARCA: |  |  | GD SATCOM
MODELO: |  |  | PRODELIN 3.7m Banda C
REFERENCIA: |  |  | 1374 C / 0800-3776 / 0800-4634
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Operación | Banda C |  | X |  | Página web1
2 | Diámetro | ≥ 3.7 m |  | X |  | Página web1
3 | Ganancia | ≥ 40 dBi |  | X |  | Página web1
4 | Condiciones físicas | Soportar viento en operación mínimo de 70 km/hora |  | X |  | Página web1
|  | Tipo sólida * |  | N.A
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0.25 dB *
6 | Ancho de haz @ -3 dB | ≤ 1,45° *
7 | Ajuste fino | 10° ≤ ajuste fino ángulo de elevación continuo ≤ 70° *
0° ≤ Ajuste fino ángulo de azimut ≤ 180° *
8 | Temperatura de ruido a 20° de elevación | ≤ 30 K *
9 | Feed | Polarización circular banda C *
Aislamiento circular ≥ 17dB *
1 Manual Página web del fabricante: http://www.gdsatcom.com/vsat/datasheets/1000-034.pdf

## LNB (IA13)
LNB
MARCA: |  |  | NORSAT
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Operación | Frecuencia de Entrada: Banda C * |  | N.A
Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz *
2 | Ganancia | ≥ 60 dB *
3 | Conector de Salida | Tipo F de 75 Ω *
4 | General | Tecnología Phase Locked Loop - PLL *
5 | Temperatura de Ruido | ≤ 20 K *
6 | Estabilidad | ≤ ±3 kHz *
7 | Oscilador local | 5150 MHz *

## TRANSFORMADORES (IA13)
TRANSFORMADORES
MARCA: |  |  | MAGNETRON
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Convencional, dieléctrico aceite * |  | N.A
2 | Configuración | Trifásica en DYN5 *
3 | Conmutador derivaciones | ±2 x 2.5% *
4 | Tensión de cortocircuito | Según Norma NTC 819 *
5 | General | Cumplimiento Normas NTC para Transformadores *
Refrigeración Natural ONAN *
Voltaje primario (MT) y secundario (BT) según cada estación *

## PLANTA EMER (IA13)
PLANTAS DE EMERGENCIA
MARCA: |  |  | HIMOINSA
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Generales | Motor Diesel de cuatro tiempos * |  | N.A
Velocidad 1800 rpm 60Hz *
Gobernador electrónico *
Lubricación por aceite con filtro desmontable *
Alternador de carga de baterías *
Generador con tensiones normalizadas 380/220V a 60 Hz según cada estación *
Interruptor de protección de sobrecargas *
AVR regulador automático de voltaje *
Acoplamiento de disco flexible *
PMG (“Permanent Magnet Generator”) *
Arranque eléctrico *
Generador trifásico en conexión estrella y neutro accesible *
Refrigeración por líquido con radiador *
Regulador de tensión electrónico. Nivel de tensión de ±1,5% *
La regulación de frecuencia no debe exceder ±0,25 % *
Aislamiento de acuerdo con las normas NEMA MG1 o equivalente IEC *
Niveles de temperatura de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE o equivalentes IEC *
Depósito y filtro de combustible (tanque base para autonomía mínima de 8 Horas) *
Debe incluir un indicador "display" para operación *
6 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2 *

## TRANSFE (IA13)
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS
MARCA: |  |  | HIMOINSA
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Los interruptores termo-magnéticos deben ser trifásicos tipo industrial de caja moldeada * |  | N.A
Corriente de corto circuito de 10 kA *
Los contactores deben poseer bloqueo mecánico *
Bypass para mantenimiento *
El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la ONAC *
El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por la acometida *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2 *

## UPS (IA13)
UPS
MARCA: |  |  | DELTA
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo: "True On Line" * |  | N.A
Tensión de Salida AC: 380V o 220V (según cada estación) *
Regulación de voltaje de salida máximo 1% *
Regulación de frecuencia máximo 0.1% en “free running” *
Conversión AC/DC/AC *
Eficiencia AC/AC en doble conversión al 100% de la carga mínimo de 91% *
Factor de potencia a la entrada: ≥ 0.98 a una carga ≥ 50% *
Rendimiento con Baterías ≥ 95 % *
Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor *
THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga *
Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia *
“Bypass” de mantenimiento interno. Se acepta “Bypass” de mantenimiento externo si es originario del mismo fabricante de la UPS *
Tensión de entrada nominal: 380V o 220V ±15% al 100% de la carga (según cada estación) *
Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un factor de potencia de 0.9 *
Debe incluir un indicador "display" para operación *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2 *

## EQ CONEC Y GEST (IA13)
SWITCH IP
MARCA: |  |  | LANTECH
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Número de puertos | ≥ 16 puertos RJ-45 * |  | N.A
2 | Estándares | 802.1p, 802.3, 802.3u y 802.3az *
3 | Montaje | Tipo rack *

## GARANTÍAS
CERTIFICACIONES DE GARANTÍA
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA GARANTÍA (AÑOS) | DISPONIBILIDAD REPUESTOS (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
1 | Transmisor | BTESA | BTESA | 5 | 5 | CUMPLE | 208
2 | GPS Externo | BTESA | BTESA | 5 | 5 | CUMPLE | 209
3 | Filtro | SPINNER | SPINNER | 5 | 5 | CUMPLE | 210
4 | Combinador | SPINNER | SPINNER | 5 | 5 | CUMPLE | 210
5 | Carga Fantasma | SPINNER | SPINNER | 5 | 5 | CUMPLE | 210
6 | Conmutador Coaxial de Transmisores | SPINNER | SPINNER | 5 | 5 | CUMPLE | 210
7 | Cuadro de Conmutación de Antenas | SPINNER | SPINNER | 5 | 5 | CUMPLE | 210
8 | Líneas Rígidas | MOYANO | MOYANO | 5 | 5 | CUMPLE | 211
9 | Líneas de Transmisión | RFS | RFS | 5 | 5 | CUMPLE | 212
10 | Distribuidores | MOYANO | MOYANO | 5 | 5 | CUMPLE | 211
11 | Antenas Panel | MOYANO | MOYANO | 5 | 5 | CUMPLE | 211
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE RECEPCIÓN SATELITAL | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA GARANTÍA (AÑOS) | DISPONIBILIDAD REPUESTOS (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
12 | IRD o Receptor Satelital Profesional | SAPEC | SAPEC | 2 | 5 | CUMPLE | 213
13 | Antena de recepción satelital TVRO | GD SATCOM | GD SATCOM | 2 | 5 | CUMPLE | 214, 215, 216 y Respuesta a Requerimiento | Se requirió y el Proponente aclaró la certificación de garantía y disponibilidad de repuestos expedida por el fabricante de las Antenas TVRO ofertadas
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA GARANTÍA (AÑOS) | DISPONIBILIDAD REPUESTOS (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
14 | Transformador | MAGNETRON | MAGNETRON | 2 | 5 | CUMPLE | 218
15 | Planta de Emergencia | HIMOINSA | HIMOINSA | 2 | 5 | CUMPLE | 220
16 | UPS* | DELTA | DELTA | 2 | 5 | CUMPLE | 221
17 | Transferencia Automática | HIMOINSA | HIMOINSA | 2 | 5 | CUMPLE | 220
No. | EQUIPOS PARA CONECTIVIDAD Y GESTIÓN | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA GARANTÍA (AÑOS) | DISPONIBILIDAD REPUESTOS (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
18 | Switch Ethernet | LANTECH | CONTAVAL | 2 | 5 | CUMPLE | 222, 223, 224 y Respuesta a Requerimiento | Se requirió y el Proponente aclaró autorización del fabricante LANTECH a CONTAVAL facultando a esta última empresa para otorgar las garantías y repuestos de los Switch Ethernet ofertados

## FACTORES PONDERABLES
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE POSIBLE | OFRECIMIENTO | PUNTAJE ASIGNADO | CONCEPTO | FOLIO
1 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 250 PUNTOS
|  | 1 Año adicional | 50 |  | 250 |  | 226, 208, 209, 210, 211, 212
|  | 2 Años adicional | 120
|  | 3 Años adicional | 250 | X
2 | ESTACIÓN SAN GIL | HASTA 300 PUNTOS
|  | Suministro, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de televisión digital terrestre – TDT en el estándar DVB-T2, incluyendo las obras civiles y los sistemas eléctricos, para la estación San Gil. | 300 | X | 300 |  | 226
3 | MEDICIONES DE COMPROBACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE RADIACIÓN A TRAVÉS DE MÉTODO AÉREO | HASTA 100 PUNTOS
|  | Mediciones de comprobación de los diagramas de radiación a través de método aéreo (con Drone o cualquier otro vehículo aéreo) para todas las estaciones ofertadas. | 100 | X | 100 |  | 227
4 | EQUIPAMIENTO PARA MEDICIONES | HASTA 50 PUNTOS
|  | Equipo Analizador de Televisión en estándar DVB-T2 | 35 | X | 40 |  | 227, 231, 233, 235
|  | Antena para mediciones*: Impedancia 75 Ω. Ganancia mínima 8 dBd y Ganancia máxima 11 dBd en el rango de frecuencias de 470 a 698 MHz. Cable de 75 Ω y 15 m de longitud | 10 | X |  | La antena ofertada no cumple con la característica técnica mínima de ganancia requerida para el factor ponderable
|  | Mástil telescópico portable | 5 | X
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 700 Puntos |  | 690
EQUIPO ANALIZADOR DE TELEVISIÓN EN ESTÁNDAR DVB-T2 |  |  | MARCA |  | PROMAX
|  |  | MODELO |  | HD RANGER
|  |  | REFERENCIA |  | HD RANGER 2
Descripción |  | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar | DVB-T2 |  |  | X |  | 230
2 | Ancho de banda del canal digital | 6 MHz |  |  | X |  | 230
3 | Rango de frecuencia | 470 MHz a 698 MHz |  |  | X |  | 230
4 | Preamplificador a la entrada de RF | Preamplificador con ganancia ≥ 20 dB |  |  | X |  | 230
5 | Transducer | Permitir el uso de tablas para Transducer |  |  | X |  | 230
6 | Impedancia de entrada de RF | 75 Ω |  |  | X |  | 230
7 | Análisis de señales Digitales | Diagrama de constelación |  |  | X |  | 230
|  | Analizador de ecos |  |  | X |  | 230
|  | Potencia del canal en dBuV/m y dBm |  |  | X |  | 230
|  | MER |  |  | X |  | 230
|  | aBER y bBER |  |  | X |  | 230
|  | Relación C/N |  |  | X |  | 230
|  | Parámetros T2: T2 Frame, BB Frame, L1-Pre y L1-Post |  |  | X |  | 230
|  | MPLP |  |  | X |  | 230
8 | Pantalla de visualización | Pantalla ≥ 4” |  |  | X |  | 230
9 | Analizar de espectro | Función de analizador de espectro |  |  | X |  | 230
|  | Escala configurable en 5 dB y 10 dB |  |  | X |  | 230
|  | RBW seleccionable |  |  | X |  | 230
|  | Trazos Maxhold, Average y RMS |  |  | X |  | 230
|  | Función de medición de potencia dBuV/m y dBm |  |  | X |  | 230
10 | Decodificación de Video | MPEG-4 AVC H.264 |  |  | X |  | 230
11 | Decodificación de Audio | MPEG-1 y MPEG-2 Layer I y II |  |  | X |  | 230
12 | Transport Stream | Analizador de Transport Stream interno |  |  | X |  | 230
ANTENA PARA MEDICIONES |  |  | MARCA |  | TELEVES
|  |  | MODELO |  | DAT-790
|  |  | REFERENCIA |  | DAT-790
Descripción |  | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Impedancia | 75 Ω |  |  | X |  | 232
2 | Ganancia | 8 dBd ≤ Ganancia ≤ 11 dBd |  |  |  | X | 232
3 | Rango de frecuencias de operación | 470 a 698 MHz |  |  | X |  | 232
4 | VSWR | ≤ 2 |  |  | X |  | 232
MÁSTIL |  |  | MARCA |  | HISPAMAST - FIRECO
|  |  | MODELO |  | CM5808H
Descripción |  | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Telescópico de mínimo 4 secciones |  |  | X |  | 234
2 | Altura efectiva (mástil extendido) | ≥ 10 m |  |  | X |  | 234
3 | General | Resistente a velocidades de viento mínimas de 50 km/h |  |  | X |  | 234
|  | Material antioxidante |  |  | X |  | 234