## TABLA1
TABLA 1 - INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | UBICACIÓN |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | [5 empty] | GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  | COMBUSTIBLE |  | CANAL UNO ANALÓGICO |  |  |  |  | CANAL INSTITUCIONAL ANALÓGICO |  |  |  |  | SEÑAL COLOMBIA ANALÓGICO |  |  |  |  | RADIO NACIONAL DE COLOMBIA |  |  |  |  | RADIONICA |  |  |  |  | SEÑAL TDT RTVC |  |  |  | SEÑAL TDT REGIONAL 1 |  |  |  |  | SEÑAL TDT REGIONAL 2
NÚMERO | NOMBRE DE LA ESTACION | CÓDIGO | TIPO DE ESTACIÓN | OPERADOR(ES) PERMANENTES (vivientes) | ESTADO ACTUAL (*) | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LATITUD_Y | LONGITUD_X | COBERTURA POBLACIONAL 2017 | SERVICIO(S) | SISTEMA DE PARARRAYOS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (TRANSFORMADOR) | PLANTA ELÉCTRICA | MARCA | POTENCIA (KVA) | UPS | CAPACIDAD TOTAL EN TANQUES (GAL) | COMBUSTIBLE MÍNIMO EN ESTACIÓN (GAL) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | TRANSMISOR DE RESERVA | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | TRANSMISOR DE RESERVA | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | TRANSMISOR DE RESERVA | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | TRANSMISOR DE RESERVA | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | TRANSMISOR DE RESERVA | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | PUESTA EN SERVICIO | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | CANAL REGIONAL | PUESTA EN SERVICIO | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | TRANSMISOR PRINCIPAL | CANAL REGIONAL | PUESTA EN SERVICIO | POTENCIA NOMINAL (kW) | POTENCIA ACTUAL (kW) | APLICA RADICACIÓN OFICIO
1 | MARINILLA | A M-ANTI-Mari-MARINI-237 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | ANTIOQUIA | MARINILLA | 6 11'13,00"N | 75° 21' 5,02" W | 4369279.47 | RADIO AM | SI | SI | SI | OLYMPIAN | 125 | NO | 500 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SENDER | 2006 | NO | 50 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
2 | SABANAGRANDE | A M-ATLA-Saba-SABANA-238 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 10° 48° 16" N | 74° 46' 15,1" W | 3412783.06 | RADIO AM | SI | SI | SI | IGSA | 50 | NO | 376 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2006 | NO | 50 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
3 | LARUMBA | A M-BOYA-Oica-LARUMB-236 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | BOYACA | OICATÁ | 5° 36' 1,51" N | 73° 15' 47,16" W | 431587.68 | RADIO AM | SI | SI | SI | CUMMINS | 350 | SI | 2100 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONTINENTAL - LENSA | 2011-01-19 | NO | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
4 | LAENEA | A M-CALD-Mani-LAENEA-235 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | CALDAS | MANIZALES | 5° 2' 32,50" N | 75° 26' 19,32" W | 722528.78 | RADIO AM | SI | SI | SI | PERKINS | 63.9 | SI | 2000 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONTINENTAL - LENSA | 2011-01-12 | NO | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
5 | ELROSAL | A M-CUND-Suba-ELROSA-233 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 4° 51' 17,19" N | 74° 16' 0,33" W | 10141934.19 | RADIO AM | SI | SI | SI | PERKINS | 712 | NO | 2100 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NAUTEL | 2012-12-03 | SI | 100 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
6 | URIBIA | A M-GUAJ-Urib-URIBIA-239 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | LA GUAJIRA | URIBIA | 11° 42' 56,4" N | 72° 17' 3,1" W | 764363.64 | RADIO AM | SI | SI | SI | OLYMPIAN | 125 | SI | 500 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 1993 | NO | 50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
7 | JAMUNDI | A M-VALL-Jamu-JAMUND-234 | ESTACIÓN AM | SI | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 3° 15' 47,97" N | 76° 30' 11,57" W | 3698258.35 | RADIO AM | SI | SI | SI | PERKINS | 400 | NO | 500 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | QUASAR | 2014 | NO | 50 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
8 | CAN | CAN-CUND-Bogo-CANEST-006 | CAN | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Cra 45 # 26-33 |  | 0 | RECEPCIÓN, EMISIÓN | SI | SI | SI(2) | CUMMINS/CUMMINS | 625/480 | SI | 400 | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
9 | DELICIAS | MIC-ATLA-Barr-DELICI-240 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | ATLANTICO | Barranquilla |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
10 | PIOJO | MIC-ATLA-Pioj-PIOJO-245 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | ATLANTICO | Piojo |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
11 | LASTINAS | MIC-BOLI-SanJ-LASTIN-244 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | BOLIVAR | SanJuanNepomuceno |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
12 | ELCABRITO | MIC-MAGD-ElBa-ELCABR-241 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | MAGDALENA | ElBanco | 9° 7' 53,77" N | 73° 57' 23,79" W | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
13 | FUNDACIÓN | MIC-MAGD-Fund-FUNDAC-242 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | MAGDALENA | Fundación |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
14 | TODOSLOSSANTOS | MIC-MAGD-Todo-TODOSL-246 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | MAGDALENA | TodoslosSantos |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
15 | GAVILANES | MIC-SANT-Guad-GAVILA-243 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | SANTANDER | Guadalupe |  |  | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
16 | VERSALLES | MIC-VALL-Toro-VERSAL-247 | ESTACIÓN MICROONDAS |  | NO OPERATIVA | VALLE | Toro | 4° 39' 9,32" N | 76° 7'13,02"W | 0 | MICROONDAS | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
17 | LETICIA | PRI-AMAZ-Leti-LETICI-021 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | AMAZONAS | LETICIA | 4° 12' 58,6" S | 69° 56' 11,5" W | 41957 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | MAN | 140 | SI | 2100 | 300 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 1 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 0.7 | NAUTEL | 2011-02-01 | SI | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
18 | BELLO | PRI-ANTI-Bell-BELLO-056 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | ANTIOQUIA | BELLO | 6° 16' 57,36" N | 75° 32' 1,212" W | 473423 | PRIMARIA (TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 60 | SI | 200 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELEANTIOQUIA | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
19 | CHIGORODO | PRI-ANTI-Care-CHIGOR-007 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CAREPA | 7° 43' 35,64" N | 76° 39 '16,29"W | 496010 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | MWM | 125 | SI | 2000 | 200 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 0.8 | HARRIS | 1995 | NO | 1 | 0.2 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 1 | ELECTROSYS | 2012 | SI | 2 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
20 | ITAGUI | PRI-ANTI-Itag-ITAGUI | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SABANETA | 6° 8' 36,2" N | 75° 36' 5,43" W | 273927 | PRIMARIA (TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 60 | SI | 250 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELEANTIOQUIA | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
21 | PADREAMAYA | PRI-ANTI-Mede-PADREA-029 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 6° 16' 47,70" N | 75° 41' 10,51" W | 3687442 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 100 | SI | 2316 | 500 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 8 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | 2008 | NO | 20 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2007 | NO | 10 | 10 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 5 | 5 | ROHDE & SCHWARZ | TELEANTIOQUIA | 2014 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
22 | LAPOPA | PRI-BOLI-Cart-LAPOPA-018 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | BOLIVAR | CARTAGENA | 10° 25' 13,89" N | 75° 31' 32,73" W | 1040075 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 180 | SI | 2200 | 200 | HARRIS | 1999 | NO | 1 | 1 | HARRIS | 1995 | NO | 1 | 1 | HARRIS | 1995 | NO | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2007 | NO | 2 | 1 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 5 | 5 | ROHDE & SCHWARZ | TELECARIBE | 2014 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
23 | LARUSIA | PRI-BOYA-Duit-LARUSI-019 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | BOYACA | DUITAMA | 5° 53' 28,36" N | 73° 4' 55,95" W | 577291 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | MAN | 192 | NO | 2200 | 400 | HARRIS | 1999 | SI | 2 | 0.5 | HARRIS | 1999 | SI | 2 | 0.8 | HARRIS | 1999 | SI | 5 | 5 | NAUTEL | 2010-11-19 | SI | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
24 | SABOYA | PRI-BOYA-Sabo-SABOYA-031 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | BOYACA | SABOYÁ | 5° 42' 53,51" N | 73° 48' 45,41" W | 363770 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 125 | NO | 2100 | 400 | ROHDE & SCHWARZ | 2012 | NO | 1 | 0.66 | HARRIS | 1995 | SI | 1 | 0.92 | ROHDE & SCHWARZ | 2011 | SI | 5 | 4.93 | ELECTROSYS | 2012-12-22 | SI | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
25 | ELRUIZ | PRI-CALD-Vill-ELRUIZ-012 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | CALDAS | VILLAMARÍA | 4° 57' 4,80 "N | 75° 21' 5,40" W | 355097 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | CUMMINS | 200 | NO | 2000 | 600 | HARRIS | 1999 | SI | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | SI | 5 | 5 | OMB | 2014 | SI | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
26 | MUNCHIQUE | PRI-CAUC-ElTa-MUNCHI-028 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | CAUCA | EL TAMBO | 2° 31' 1,78"N | 76° 57' 22,58" W | 629075 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 165 | SI | 500 | 500 | HARRIS | 1999 | SI | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | NAUTEL | ENERO DE 2011 | SI | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
27 | ALGUACIL | PRI-CESA-Pueb-ALGUAC-001 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | CESAR | PUEBLO BELLO | 10° 30' 27" N | 73° 33' 25" W | 1355310 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | BAIFA | 145 | SI | 2000 | 700 | ROHDE & SCHWARZ | 2012-01-28 | SI | 10 | 6.9 | HARRIS | 1999 | NO | 10 | 6 | HARRIS | 1999 | NO | 10 | 5 | NAUTEL | 2011-01-28 | SI | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
28 | MONTERIA | PRI-CÓRD-Mont-MONTER-026 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 8° 52' 23" N | 75° 38' 27" W | 1187344 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | PERKINS | 180 | SI | 2200 | 500 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | ELECTROSYS | 2013-01-14 | SI | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 0.5 | 0.5 | BTESA | TELECARIBE | 2015 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
29 | CALATRAVA | PRI-CUND-Bogo-CALATR-005 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 4° 43' 39,62" N | 74° 4'51,46" W | 1087675 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 150 | SI | 500 | 250 | ROHDE & SCHWARZ | 2012-03-08 | NO | 0.5 | 0.5 | RHODE & SCHWARZ | 2012-03-08 | NO | 0.5 | 0.5 | ROHDE & SCHWARZ | 2012-03-08 | SI | 0.5 | 0.5 | HARRIS | 2007 | NO | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL CAPITAL | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL TRECE | 2014 | 2 | 2 | NO
30 | BOQUERON | PRI-CUND-Chip-BOQUER-003 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | 4° 28' 37" N | 74° 4' 30" W | 47281 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | SI | PERKINS | 40 | SI | 2100 | 150 | EUROTEL | 2013-10-01 | NO | 0.5 | 0.5 | EUROTEL | 2013-10-01 | SI | 0.5 | 0.5 | EGATEL | 2013-10-01 | SI | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
31 | TIBITOC | PRI-CUND-Tibi-TIBITO-214 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | SOPÓ | 4° 57' 50,328" N | 73° 58' 30,9714" W | 15223 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | SI | MAN | 26.8 | SI | 370 | 200 | EUROTEL | 2013-10-01 | SI | 0.2 | 0.191 | EUROTEL | 2013-10-01 | SI | 0.2 | 0.191 | ROHDE & SCHWARZ | 2012 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
32 | MANJUI | PRI-CUND-Zipa-MANJUI-023 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | 4° 48' 11,03" N | 74° 23' 36,28" W | 9597443 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | PERKINS | 400 | SI | 2100 | 700 | HARRIS | 1998 | SI | 20 | 20 | HARRIS | 1998 | SI | 20 | 20 | ELECTROSYS | 2009 | SI | 20 | 18 | NAUTEL | 21/01/2011 | SI | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 5 | 5 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL TRECE | 2014 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
33 | BUENAVISTA | PRI-HUIL-Buen-BUENAV-004 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | HUILA | AGRADÓ | 2° 20' 9,25" N | 75° 43' 38,1" W | 218943 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | CUMMINS | 34 | SI | 1000 | 300 | ROHDE & SCHWARZ | 2011 | SI | 0.25 | 0.247 | EGATEL | 2013 | SI | 0.25 | 0.2 | EGATEL | 2013 | SI | 0.25 | 0.2 | HARRIS | 2007 | NO | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
34 | GABINETE | PRI-HUIL-Guad-GABINE-014 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | CAQUETA | GUADALUPE | 1° 53' 4,7" N | 75° 40' 26" W | 542963 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 35 | SI | 2000 | 400 | HARRIS | 1995 | SI | 5 | 3 | HARRIS | 1995 | SI | 5 | 4 | LARCAN | 1995 | NO | 5 | 5 | LINK ADTEL | 2012-01-01 | NO | 5 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 1 | 1 | BTESA | TEVEANDINA | 2015 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
35 | CERRONEIVA | PRI-HUIL-Neiv-CERRON-009 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | HUILA | NEIVA | 2° 48' 36,5" N | 75° 9' 43" W | 379631 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 25 | SI | 2000 | 500 | THOMSON | 1985 | NO | 2 | 2 | THOMSON | 1985 | SI | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | SI | 2 | 2 | ELECTROSYS | 2012-12-27 | SI | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 0.5 | 0.5 | BTESA | TEVEANDINA | 2015 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
36 | CERROKENNEDY | PRI-MAGD-Sant-CERROK-008 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | MAGDALENA | SANTA MARTA | 11° 6' 45,92" N | 74° 2' 10,27" W | 4273014 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | PERKINS | 400 | SI | 2100 | 1500 | HARRIS | 1999 | NO | 20 | 10 | HARRIS | 1999 | NO | 20 | 10 | ELECTROSYS | 2011-08-03 | SI | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2007 | SI | 10 | 10 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELECARIBE | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
37 | ELTIGRE | PRI-META-El C-ELTIGR-013 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | META | EL CALVARIO | 4° 18' 9" N | 73° 44' 30" W | 825754 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | MAN | 149 | SI | 2100 | 800 | HARRIS | 2014-12-01 | SI | 20 | 12 | THOMSON | 1989 | SI | 20 | 7 | HARRIS | 2014-12-01 | SI | 12 | 10 | NAUTEL | 18/02/ 2011 | SI | 5 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
38 | GALERAS (**) | PRI-NARI-Past-GALERA-015 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | NARIÑO | GALERAS | 1° 12' 36,10" N | 77° 21' 26,18" W | 1379464 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 350 | SI | 2200 | 700 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 10 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 10 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 10 | LINK ADTEL | 2012-01-17 | NO | 10 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
39 | JURISDICCIONES | PRI-NORT-Abre-JURISD-016 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 7° 50' 48" N | 73° 13' 31" W | 777247 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | CUMMINS | 286 | NO | 2100 | 500 | HARRIS | 1999 | NO | 10 | 9 | TOSHIBA | 1995 | NO | 10 | 3 | TOSHIBA | 1995 | NO | 10 | 6 | LINK ADTEL | 2011-12-18 | NO | 10 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
40 | CERROTASAJERO | PRI-NORT-Cucu-CERROT-011 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 7° 59' 31" N | 72° 27' 43" W | 725574 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 250 | SI | 2100 | 300 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 9 | HARRIS | 1998 | NO | 10 | 5 | NEC | 1996 | NO | 5 | 5 | NAUTEL | 2010 | SI | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TRO | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
41 | CERROORIENTE | PRI-NORT-Pamp-CERROO-010 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | 7° 20' 5,60" N | 72° 42' 2,30" W | 322982 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | MAN | 149 | NO | 2100 | 400 | THOMSON | 1989 | NO | 10 | 8 | HARRIS | 1999 | NO | 10 | 10 | NEC | 1996 | NO | 10 | 4 | OMB | 2014 | SI | 2 | 1.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
42 | MIRADOR | PRI-PUTU-Moco-MIRADO-025 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | PUTUMAYO | MOCOA | 1° 4' 10,29" N | 76° 44' 9,79" W | 94838 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | CUMMINS | 100 | NO | 2000 | 200 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | HARRIS | 1999 | NO | 5 | 5 | HARRIS | 2007 | NO | 5 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
43 | PLANADAS | PRI-QUIN-Cala-PLANAD-030 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | QUINDIO | CALARCÁ | 4° 26' 10,70" N | 75° 37' 12,50" W | 1742445 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | PERKINS | 125.4 | SI | 2100 | 400 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 0.5 | HARRIS | 1999 | NO | 2 | 2 | LINK ADTEL | 2012-02-20 | NO | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 1 | 1 | BTESA | TELECAFÉ | 2015 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
44 | MONTEZUMA | PRI-RISA-Pueb-MONTEZ-027 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | RISARALDA | PUEBLO RICO | 5° 15' 27,9" N | 76° 7' 16,6" W | 344298 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 200 | NO | 2000 | 700 | THOMSON | 1989 | NO | 10 | 7 | RHODE & SCHWARZ | 2014-03-28 | NO | 10 | 10 | LARCAN | 1995 | NO | 5 | 3.5 | ELECTROSYS | 2012-12-19 | NO | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
45 | SIMONBOLIVAR | PRI-SANA-SanA-SIMONB-033 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | SAN ANDRÉS | 12° 33' 30,80" N | 81°43'0,60"W | 72585 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | PERKINS | 165 | SI | 500 | 200 | HARRIS | 1999 | NO | 1 | 1 | HARRIS | 1999 | NO | 1 | 0.7 | HARRIS | 1995 | NO | 1 | 0.7 | ELECTROSYS | 2012-12-24 | SI | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 0.1 | 0.1 | BTESA | TELEISLAS | 2015 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
46 | LEBRIJA | PRI-SANT-Lebr-LEBRIJ-020 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | SANTANDER | LEBRIJA | 7° 4' 35,93" N | 73° 11' 47,31" W | 985464 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | MWM | 150 | SI | 2200 | 300 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 1 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 0.6 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 0.6 | HARRIS | 2007 | NO | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 5 | 5 | ROHDE & SCHWARZ | TRO | 2014 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
47 | MALAGA | PRI-SANT-Mala-MALAGA-022 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | SANTANDER | MÁLAGA | 6° 39' 2,91" N | 72° 46' 2,10" W | 38644 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 40 | SI | 2200 | 300 | EGATEL | 2013-09-26 | SI | 0.2 | 0.2 | SCREEN SERVICE | 2012-01-28 | SI | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2013-09-26 | SI | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2014 | SI | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
48 | SANGIL | PRI-SANT-SanG-SANGIL-032 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | SANTANDER | SAN GIL | 6° 35' 31,22" N | 73° 10' 56,02" W | 118140 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | PERKINS | 58 | SI | 500 | 200 | TEM | 2015 | SI | 0.5 | 0.45 | TEM | 2015 | SI | 0.5 | 0.45 | TEM | 2015 | SI | 0.5 | 0.45 | NAUTEL | 2010-11-25 | SI | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
49 | LAPITA | PRI-SUCR-Carm-LAPITA-017 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | SUCRE | OVEJAS | 9° 38' 12,75" N | 75° 12' 17,45" W | 822157 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 35 | SI | 2200 | 400 | HARRIS | 1998 | NO | 1 | 0.7 | HARRIS | 1999 | NO | 1 | 1 | HARRIS | 1999 | NO | 1 | 0.7 | LINK ADTEL | 2011-12-16 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2015 | 0.5 | 0.5 | BTESA | TELECARIBE | 2015 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
50 | MARTINICA (***) | PRI-TOLI-Ibag-MARTIN-024 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | TOLIMA | IBAGUÉ | 4° 24' 26" N | 75° 13' 23" W | 564076 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | SI | MAN | 26.8 | NO | 1400 | 300 | EUROTEL | 2013-11-28 | NO | 2 | 1.919 | EUROTEL | 2013-11-28 | NO | 2 | 1.859 | HARRIS | 2013-12-23 | NO | 2 | 1.998 | HARRIS | 2007 | NO | 1 | 0.998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
51 | AZALEA | PRI-VALL-Buga-AZALEA-002 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT | SI | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | 3° 51' 54,32" N | 76° 14' 28,46" W | 4179649 | PRIMARIA (TV ANALÓGICA, RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | CUMMINS | 437.5 | SI | 2000 | 600 | THALES | 2005 | NO | 10 | 10 | THALES | 2005 | NO | 10 | 10 | THALES | 2005 | NO | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2007 | NO | 10 | 10 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 5 | 5 | ROHDE & SCHWARZ | TELEPACÍFICO | 2014 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
52 | PUERTONARIÑO | SEC-AMAZ-Puer-PUERTO-160 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | AMAZONAS | PUERTONARIÑO | 3° 46' 51,19" S | 70° 21' 56,1" W | 8398 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | OMB | 2014 | SI | 1 | 0.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
53 | ABRIAQUI | SEC-ANTI-Abri-ABRIAQ-034 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 6° 38' 23,76" N | 76° 3' 55,11" W | 2019 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.013 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
54 | ALEJANDRIA | SEC-ANTI-Alej-ALEJAN-037 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 6° 22' 58,7" N | 75° 8' 1,9" W | 3393 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
55 | AMALFI | SEC-ANTI-Amal-AMALFI-039 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | AMALFI | 6° 54' 13,22" N | 75° 3' 48,51" W | 22414 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
56 | ANDES | SEC-ANTI-Ande-ANDES-040 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ANDES | 5° 40' 50,00" N | 75° 53' 26,00" W | 46621 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
57 | ANGOSTURA | SEC-ANTI-Ango-ANGOST-041 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 6° 53' 20,3" N | 75° 20' 17,5" W | 11139 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
58 | ARBOLETES | SEC-ANTI-Arbo-ARBOLE-045 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 8° 51' 2,84" N | 76° 25' 41,52" W | 42301 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
59 | BELMIRA | SEC-ANTI-Belm-BELMIR-057 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | BELMIRA | 6° 36' 43,36" N | 75° 39' 56,94" N | 6875 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
60 | CALDAS | SEC-ANTI-Cald-CALDAS-063 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CALDAS | 6° 5' 14,72" N | 75° 37' 34,83" W | 79652 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
61 | CAÑASGORDAS | SEC-ANTI-Caña-CAÑASG-064 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS | 6° 46' 47,33" N | 76° 1' 56,09" W | 16745 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | EGATEL | 2013-08-29 | NO | 0.1 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
62 | CAROLINA | SEC-ANTI-Caro-CAROLI-067 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CAROLINA | 6° 43' 41,39" N | 75° 18' 9,66" W | 3552 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0187 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0185 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
63 | CAUCASIA | SEC-ANTI-Cauc-CAUCAS-070 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 7° 59' 18,9" N | 75° 11' 53,5" W | 117670 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
64 | CISNEROS | SEC-ANTI-Cisn-CISNER-083 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | ANTIOQUIA | CISNEROS | 6° 32' 26,4" N | 75° 8' 14,4" W | 8932 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
65 | CIUDADBOLIVAR | SEC-ANTI-Ciud-CIUDAD-084 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | 5° 50' 14,9" N | 76° 1' 29,7" W | 26828 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
66 | CONCEPCION | SEC-ANTI-Conc-CONCEP-086 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | CONCEPCION | 6° 23' 52,7" N | 75° 16' 35,2" W | 3284 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
67 | DABEIBA | SEC-ANTI-Dabe-DABEIB-093 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | DABEIBA | 7° 1' 35,53" N | 76° 15' 8,42" W | 23176 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.01 | 0.01 | EGATEL | 2009 | NO | 0.01 | 0.01 | EGATEL | 2009 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
68 | ENTRERRIOS | SEC-ANTI-Entr-ENTRER-102 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | 6° 34' 33,5" N | 75° 30' 57,6" W | 10248 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0186 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
69 | FRONTINO | SEC-ANTI-Fron-FRONTI-104 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | ANTIOQUIA | FRONTINO | 6° 47' 4,78" N | 76° 10' 30,74" W | 16008 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.0094 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
70 | GOMEZPLATA | SEC-ANTI-Gome-GOMEZP-108 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 6° 39' 32,49" N | 75° 13' 10,33" W | 13115 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
71 | GRANADA | SEC-ANTI-Gran-GRANAD-109 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | GRANADA | 4° 31' 22" N | 74° 18' 40" W | 9873 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.02 | 0.02 | EGATEL | 2009 | NO | 0.02 | 0.02 | EGATEL | 2009 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
72 | GUADALUPE | SEC-ANTI-Guad-GUADAL-112 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | GUADALUPE | 6° 49' 3,58" N | 75° 14' 23,51" W | 6313 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-08-27 | NO | 0.1 | 0.091 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.017 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
73 | HELICONIA | SEC-ANTI-Heli-HELICO-115 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | HELICONIA | 6° 11' 38,47" N | 75° 14' 23,5" W | 5757 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.016 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
74 | ITAGUI | SEC-ANTI-Itag-ITAGUI-117 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | NO OPERATIVA | ANTIOQUIA | SABANETA | 6° 8' 36,2" N | 75° 36' 5,43" W | 273927 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.005 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
75 | ITUANGO | SEC-ANTI-Itua-ITUANG-118 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | ITUANGO | 7° 9' 24,47" N | 75° 47' 22,36" W | 20273 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | OMB | 2014-04-22 | SI | 1 | 0.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
76 | JARDIN | SEC-ANTI-Jard-JARDIN-119 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | JARDIN | 5° 35´ 33,5" N | 75° 49´ 49,7" W | 13596 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
77 | JERICO | SEC-ANTI-Jeri-JERICO-120 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | JERICO | 5° 47' 17,52" N | 75° 46' 29,34" W | 11939 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | EGATEL | 2013-08-16 | NO | 0.1 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
78 | LACEJA | SEC-ANTI-LaCe-LACEJA-124 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | LA CEJA | 6° 0' 33,6" N | 75° 22' 38,6" W | 53993 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
79 | LIBORINA | SEC-ANTI-Libo-LIBORI-134 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | LIBORINA | 6° 42 '54,97" N | 75° 47' 28,23" W | 9558 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
80 | MUTATA | SEC-ANTI-Muta-MUTATA-143 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | MUTATA | 7° 14' 11,25" N | 76° 25' 57,56" W | 21545 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | TEM | 2015 | NO | 0.05 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | TEM | 2015 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
81 | RIONEGRO | SEC-ANTI-Rion-RIONEG-167 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 6° 3' 58,6'' N | 75° 24' 7,8'' W | 124219 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
82 | SABANALARGA | SEC-ANTI-Saba-SABANA-169 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SABANALARGA | 6° 53' 42,24" N | 75° 47' 3,53" W | 8191 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | TEM | 2015 | NO | 0.05 | 0.05 | EGATEL | 2014-08-21 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
83 | SALGAR | SEC-ANTI-Salg-SALGAR-172 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SALGAR | 5° 57' 39,66" N | 75° 56' 28,73" W | 17469 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
84 | SANANDRESDEQUERQUIA | SEC-ANTI-Salg-SANAND-177 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 6° 53' 53,62" N | 75° 40' 27,62" W | 6024 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
85 | SANCARLOS | SEC-ANTI-SanC-SANCAR-180 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SANCARLOS | 6° 10' 11" N | 74° 59' 27,69" O | 16111 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.05 | 0.05 | EGATEL | 2009 | NO | 0.05 | 0.05 | EGATEL | 2009 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
86 | SANJOSEDELAMONTAÑA | SEC-ANTI-SanJ-SANJOS-182 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 6° 51' 20,03" N | 75° 41' 35,46" W | 3401 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0115 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0132 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
87 | SANJUANDEURABA | SEC-ANTI-SanJ-SANJUA-184 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABA | 8° 54' 40,9" N | 76° 31' 2,22" W | 26146 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
88 | SONSON | SEC-ANTI-Sons-SONSON-202 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | SONSON | 5° 40' 9,3" N | 75° 19' 31,9" W | 34696 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
89 | TAMESIS | SEC-ANTI-Tame-TAMESI-206 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | ANTIOQUIA | TAMESIS | 5° 38' 36,85" N | 75° 42' 32,84" W | 14391 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
90 | TARAZA | SEC-ANTI-Tara-TARAZA-209 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | TARAZA | 7° 34' 56" N | 75° 23' 55" W | 45083 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0.02 | OMB | 2014-04-14 | SI | 1 | 0.609 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
91 | TOLEDO | SEC-ANTI-Tole-TOLEDO-216 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | TOLEDO | 7° 0' 37,14" N | 75° 41' 41,31" W | 6552 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013-02-13 | SI | 0.01 | 0.01 | SYES | 2013-02-13 | SI | 0.01 | 0.01 | SYES | 2013-02-13 | SI | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
92 | URRAO | SEC-ANTI-Urra-URRAO-223 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | URRAO | 6° 18´ 11,3" N | 76° 6´ 58,9" W | 45896 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.046 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.015 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
93 | YARUMAL | SEC-ANTI-Yaru-YARUMA-231 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | YARUMAL | 6° 56' 13,8" N | 75° 25' 38" W | 47995 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.0099 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
94 | ARAUCA | SEC-ARAU-Arau-ARAUCA-042 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ARAUCA | ARAUCA | 7° 4' 8,1" N | 70° 45' 46" W | 90924 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.5 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.5 | 0.5 | ROHDE & SCHWARZ | 2012-01-26 | NO | 0.5 | 0.5 | NAUTEL | 2010-11-25 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
95 | ARAUQUITA | SEC-ARAU-Arau-ARAUQU-044 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ARAUCA | ARAUQUITA | 7° 1' 38,12" N | 71° 25' 42,56" W | 42171 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-02-05 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-02-05 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-02-05 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
96 | FORTUL | SEC-ARAU-Fort-FORTUL-103 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | ARAUCA | FORTUL | 6° 47' 21,9" N | 71° 46' 28,7" W | 26107 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-02-07 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-02-07 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-02-07 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
97 | SARAVENA | SEC-ARAU-Sara-SARAVE-195 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | ARAUCA | SARAVENA | 6° 57' 6,2" N | 71° 52' 19,18" W | 47957 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-02-06 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-02-06 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-02-06 | NO | 0.2 | 0 | OMB | 2014 | SI | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
98 | LOS NOGALES | SEC-ATLA-Barr-LOSNOG-248 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 10° 59' 39,6" N | 74° 49' 48" W | 0 | SECUNDARIA (TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 50 | SI | 250 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELECARIBE | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
99 | ARCABUCO | SEC-BOYA-Arca-ARCABU-046 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | ARCABUCO | 5° 46' 56,68" N | 73 °29' 51,05" W | 5245 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
100 | BELEN | SEC-BOYA-Bele-BELEN-053 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | BELEN | 5° 54' 4,3" N | 72° 57' 23,6" W | 10767 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
101 | BELENCITO | SEC-BOYA-Bele-BELENC-055 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | BELENCITO - NOBSA | 5° 44 '33,48" N | 72° 52' 14,21" W | 25118 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.035 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
102 | BOAVITA | SEC-BOYA-Boav-BOAVIT-058 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | BOAVITA | 6° 18' 23" N | 72° 35' 15" W | 9103 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EUROTEL | 2013-07-16 | NO | 0.1 | 0.0947 | EGATEL | 2013-07-16 | NO | 0.1 | 0.1 | EUROTEL | 2013-07-16 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
103 | CHITA-JERICÓ | SEC-BOYA-Chit-CHITA--080 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | CHITA-JERICÓ | 6° 8' 58,48" N | 72° 34' 41,87" O | 13183 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.195 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
104 | CUCAITA | SEC-BOYA-Cuca-CUCAIT-091 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | CUCAITA | 5° 31' 25,67" N | 73° 26' 37,14" W | 11486 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
105 | ELCOCUY | SEC-BOYA-ElCo-ELCOCU-096 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | EL COCUY | 6° 22' 32" N | 72° 2' 8" W | 23653 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-08-15 | NO | 0.2 | 0.194 | EGATEL | 2013-08-15 | NO | 0.2 | 0.173 | EGATEL | 2013-08-15 | NO | 0.2 | 0.194 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
106 | ELESPINO | SEC-BOYA-ElEs-ELESPI-098 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | EL ESPINO | 6° 30' 42" N | 72° 29' 53" W | 15004 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
107 | VALLEDETENZAII | SEC-BOYA-Guat-VALLED-225 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | LA CAPILLA | 5° 2' 22" N | 73° 25' 47" W | 25255 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
108 | VALLEDETENZAI | SEC-BOYA-LaCa-VALLED-224 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | SUTATENZA | 5° 6' 32" N | 73° 29' 53" W | 25109 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.2 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
109 | LENGUPA | SEC-BOYA-Leng-LENGUP-133 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | LENGUPA | PENDIENTE | PENDIENTE | 17644 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0.5 | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
110 | MIRAFLORES | SEC-BOYA-Mira-MIRAFL-140 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | MIRAFLORES | 5° 7' 59" N | 73° 6' 7" W | 9787 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
111 | MONIQUIRA | SEC-BOYA-Moni-MONIQU-142 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | MONIQUIRÁ | 5° 52' 25,64" N | 73° 36' 9,45" W | 50390 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
112 | NUEVOCOLON | SEC-BOYA-Nuev-NUEVOC-145 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | NUEVO COLON | 5° 21' 36" N | 73° 25' 20" W | 62587 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | SI | CUMMINS | 75 | NO | 250 | 50 | SCREEN SERVICE | 2008 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 2008 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 2008 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
113 | OTANCHE | SEC-BOYA-Otan-OTANCH-148 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | OTANCHE | PENDIENTE | PENDIENTE | 10681 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
114 | PAUNA | SEC-BOYA-Paun-PAUNA-153 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | PAUNA | 5° 38' 38,3" N | 73° 58' 54,2" W | 10811 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0.01 | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
115 | PAZDERIO | SEC-BOYA-Pazd-PAZDER-154 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | PAZ DEL RIO | 5° 59' 37,82" N | 72° 46' 13,96" W | 17830 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-09-07 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-09-07 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-09-07 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
116 | RAQUIRA | SEC-BOYA-Raqu-RAQUIR-163 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | RAQUIRA | 5° 29' 25,24" N | 73° 37' 18,64" W | 25333 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
117 | SAMACA | SEC-BOYA-Sama-SAMACA-173 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | SAMACÁ | 5° 30' 32'' N | 73° 31' 5'' W | 20330 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.03 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
118 | SANLUISDEGACENO | SEC-BOYA-SanL-SANLUI-186 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | SANLUISDEGACENO | 4° 44' 50,7474" N | 73° 8' 36,0594" W | 4891 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
119 | SANTAMARIA | SEC-BOYA-Sant-SANTAM-192 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | SANTAMARIA | 4° 50' 30,7" N | 73° 15' 25,8" W | 3850 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
120 | SATIVANORTE | SEC-BOYA-Sati-SATIVA-197 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | SATIVA NORTE | 6° 10' 8" N | 72° 41' 34" W | 11057 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
121 | UMBITA | SEC-BOYA-Umbi-UMBITA-221 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | BOYACA | UMBITA | 5° 13' 50" N | 73° 28' 53" W | 10330 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
122 | VILLADELEYVA | SEC-BOYA-Vill-VILLAD-228 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | BOYACA | VILLA DE LEYVA | 5° 38' 7'' N | 73° 31' 03'' W | 17506 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | TEM | 2015 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | TEM | 2015 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
123 | MADROÑO | SEC-CALD-Bela-MADROÑ-136 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | RISARALDA | BELALCAZAR | 4° 56' 35'' N | 75° 48' 11'' W | 42843 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
124 | CHINCHINA | SEC-CALD-Chin-CHINCH-079 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CALDAS | CHINCHINÁ | 4° 58' 17,5" N | 75° 36' 15,2" W | 51076 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | OMB | 2009 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
125 | CERVANTES | SEC-CALD-Mani-CERVAN-074 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CALDAS | MANIZALES | 5° 3' 4,33" N | 75° 29' 1,79" W | 398830 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
126 | ARAUCA | SEC-CALD-Pale-ARAUCA-043 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | NO OPERATIVA | CALDAS | PALESTINA | 5° 6' 52,3" N | 75° 42' 51,9" W | 17674 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
127 | SALAMINA | SEC-CALD-Sala-SALAMI-170 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CALDAS | SALAMINA | 5° 26' 4,3" N | 75° 30' 38,3" W | 30500 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
128 | SANVICENTE | SEC-CAQU-SanV-SANVIC-190 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 2° 6' 36,32" N | 74° 45' 53" W | 70453 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | TEM | 2015 | NO | 0.1 | 0.1 | TEM | 2015 | NO | 0.1 | 0 | TEM | 2015 | NO | 0.1 | 0.1 | OMB | 2002 | NO | 1 | 0.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
129 | YOPAL | SEC-CASA-Yopa-YOPAL-232 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CASANARE | YOPAL | 5° 21' 4,10" N | 72° 25' 24,08" W | 146202 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | NO | 0.2 | 0.2 | ELECTROSYS | 2012-12-24 | SI | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
130 | BOLIVAR | SEC-CAUC-Boli-BOLIVA-059 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CAUCA | BOLIVAR | 1° 51' 46,8" N | 76° 57' 47,1" W | 66115 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2005 | NO | 0.2 | 0.2 | DMT | 2005 | NO | 0.2 | 0.2 | DMT | 2005 | NO | 0.2 | 0.2 | OMB | 2014-06-21 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
131 | INZA | SEC-CAUC-Inza-INZA-116 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CAUCA | INZÁ | 2° 34' 30,72" N | 76° 0' 32,58" W | 31701 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
132 | LAVEGA | SEC-CAUC-LaVe-LAVEGA-131 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CAUCA | LA VEGA | 2° 0' 7,8" N | 76° 47' 13,4" W | 46561 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
133 | PAEZ | SEC-CAUC-Paez-PAEZ-150 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CAUCA | PÁEZ - BELALCÁZAR | 2° 39' 9,6" N | 75° 59' 52,14" W | 35871 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2005 | NO | 0.01 | 0.01 | DMT | 2005 | NO | 0.01 | 0.01 | DMT | 2005 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
134 | ROSAS | SEC-CAUC-Rosa-ROSAS-168 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CAUCA | ROSAS | 2° 15' 54,58" N | 76° 44' 9,2" W | 13470 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
135 | SANSEBASTIAN | SEC-CAUC-SanS-SANSEB-189 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CAUCA | SAN SEBASTIAN | 1° 51' 5,8" N | 76° 45' 59,9" W | 14186 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | EGATEL | 2013 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
136 | SILVIA | SEC-CAUC-Silv-SILVIA-200 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CAUCA | SILVIA | 2° 36' 16" N | 76° 23' 54,8" W | 32462 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
137 | ATANQUEZ | SEC-CESA-Atan-ATANQU-049 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CESAR | VALLEDUPAR | 10° 41' 39,75" N | 73° 21' 29,91" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.018 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | ELECTROSYS | 2009 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
138 | MARIANGOLA | SEC-CESA-Mari-MARIAN-139 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CESAR | VALLEDUPAR | 10° 11' 3,2" N | 73° 35' 18,6" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
139 | PAILITAS | SEC-CESA-Pail-PAILIT-151 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CESAR | PAILITAS | 8° 57' 20" N | 73° 37' 10,3" W | 17369 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
140 | BADILLO | SEC-CESA-Vall-BADILL-051 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CESAR | VALLEDUPAR | 10° 37' 49,7" N | 73° 7' 36,9" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | TEM | 2015 | NO | 0.05 | 0.05 | TEM | 2015 | NO | 0.2 | 0.2 | TEM | 2015 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
141 | ACANDÍ | SEC-CHOC-Acan-ACANDÍ-035 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CHOCO | ACANDI | 8° 30' 32,55" N | 77° 16' 38,00" W | 9408 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.0026 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.0184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
142 | BAHIASOLANO | SEC-CHOC-Bahi-BAHIAS-052 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CHOCO | BAHIA SOLANO | 6° 13' 25,40" N | 77° 24' 19,23" W | 9375 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.0186 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
143 | CARMENDEATRATO | SEC-CHOC-Carm-CARMEN-066 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CHOCO | CARMEN DE ATRATO | 5° 53' 0,15" N | 76° 11' 7,97" W | 14524 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
144 | JURADO | SEC-CHOC-Jura-JURADO-122 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CHOCO | JURADO | PENDIENTE | PENDIENTE | 3267 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
145 | PUERTOESCONDIDO | SEC-CORD-Puer-PUERTO-157 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | 9° 1' 58" N | 76° 15' 13" W | 30923 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
146 | CRUZ VERDE | SEC-CUND-Bogo-CRUZVE-249 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 4° 31' 16,86" N | 74° 4' 24,51" W | 0 | SECUNDARIA (TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 80 | SI | 400 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL CAPITAL | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL TRECE | 2014 | 2 | 2 | NO
147 | EL CABLE | SEC-CUND-Bogo-ELCABL-251 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 04° 37' 46" N | 74° 3' 33" W | 0 | SECUNDARIA (TDT) | SI | SI | SI | POWER INK | 30 | SI | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL CAPITAL | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | CANAL TRECE | 2014 | 2 | 2 | NO
148 | CHOACHI | SEC-CUND-Choa-CHOACH-081 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | CHOACHI | 4° 32' 53" N | 73° 56' 32" W | 10614 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
149 | CHOCONTA | SEC-CUND-Choc-CHOCON-082 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | CHOCONTA | 5° 11' 46,02" N | 73° 41' 14,28" W | 26562 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.195 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
150 | CUCUNUBA | SEC-CUND-Cucu-CUCUNU-092 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | CUCUNUBA | 5° 12' 49,10" N | 73° 46' 31,00" W | 46766 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.2 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.2 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
151 | GACHETA | SEC-CUND-Gach-GACHET-105 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | GACHETA | 4° 49' 13" N | 73° 38' 3" W | 11236 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
152 | GAMA(CERROALEGRIA) | SEC-CUND-Gama-GAMA(C-106 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | GAMA | 4° 46' 12,02" N | 73° 36' 45,44" W | 4028 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
153 | GUACHETA | SEC-CUND-Guac-GUACHE-111 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | GUACHETA | 5° 21' 50" N | 73° 41' 27" W | 11360 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
154 | GUADUAS | SEC-CUND-Guad-GUADUA-113 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CUNDINAMARCA | GUADUAS | 5° 4' 47,1" N | 74° 35' 46" W | 39748 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
155 | GUAYABETAL | SEC-CUND-Guay-GUAYAB-114 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | 4° 13' 33,99" N | 73° 49' 53,39" W | 4984 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
156 | JUNIN(CERROALEMANIA) | SEC-CUND-Juni-JUNIN(-121 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CUNDINAMARCA | JUNIN | 4° 47' 10'' N | 73° 40' 27'' W | 8672 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
157 | LACALERA | SEC-CUND-LaCa-LACALE-123 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | LA CALERA | 4° 42' 55,85" N | 73° 57' 46,82" W | 28225 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
158 | LAVEGA | SEC-CUND-LaVe-LAVEGA-132 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | LA VEGA | 5° 0' 13" N | 74° 20' 13" W | 14413 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
159 | MAMBITA | SEC-CUND-Mamb-MAMBIT-137 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | MAMBITA | 4° 45' 57" N | 73° 19' 55" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
160 | NEMOCON | SEC-CUND-Nemo-NEMOCO-144 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | NEMOCON | 5° 3' 44'' N | 73° 52' 57'' W | 13922 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
161 | PACHO | SEC-CUND-Pach-PACHO-149 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | PACHO | 5° 11' 17" N | 74° 8' 42" W | 27584 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
162 | PANDI | SEC-CUND-Pand-PANDI-152 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | PANDI | 4° 12' 37" N | 74° 29' 7" W | 5697 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
163 | QUETAME | SEC-CUND-Quet-QUETAM-161 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | QUETAME | 4° 19' 14" N | 3° 51' 46" W | 7241 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
164 | QUININI | SEC-CUND-Quin-QUININ-162 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | CUNDINAMARCA | QUININI | 4° 20' 8,88" N | 74° 30' 27,64" W | 152179 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
165 | SANFRANCISCO | SEC-CUND-SanF-SANFRA-181 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | 4° 59' 57" N | 74° 18' 10" W | 9872 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
166 | GRANADA | SEC-CUND-Siba-GRANAD-110 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | SIBATE | 4° 31' 12,71" N | 74° 18' 27,89" W | 9059 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
167 | SIMIJACA | SEC-CUND-Simi-SIMIJA-201 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | 5° 31' 35" N | 73° 51' 14,3" W | 13516 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
168 | SUESCA | SEC-CUND-Sues-SUESCA-203 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | SUESCA | 5° 7' 11" N | 3° 47' 10" W | 18011 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
169 | TABIO | SEC-CUND-Tabi-TABIO-205 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | CUNDINAMARCA | TABIO | 4° 57' 18.6'' N | 74° 2' 46,5'' W | 28373 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
170 | TENA | SEC-CUND-Tena-TENA-210 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | TENA | 4° 39' 11,9" N | 74° 22' 18,2" W | 9223 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
171 | CERROCRISTALES(UBALA) | SEC-CUND-Ubal-CERROC-073 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | UBALA | 4° 43' 43,06" N | 73° 32' 24,00" W | 5687 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
172 | VILLAPINZON | SEC-CUND-Vill-VILLAP-229 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | VILLA PINZÓN | 5° 12' 47,7" N | 73° 34' 14" W | 20391 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
173 | PUERTOINIRIDA | SEC-GUAI-Inir-PUERTO-158 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VICHADA | INIRIDA | 3° 51' 55,65" N | 67° 55' 35,40" W | 20147 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | NAUTEL | 24/02/2011 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
174 | SANJOSEDELGUAVIARE | SEC-GUAV-SanJ-SANJOS-183 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | GUAVIARE | SAN JOSÉ | 2° 33' 38,4" N | 72° 38' 28,6" W | 66679 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | ELECTROSYS | ENERO DE 2013 | SI | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
175 | ALGECIRAS | SEC-HUIL-Alge-ALGECI-038 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | ALGECIRAS | PENDIENTE | PENDIENTE | 24611 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2009 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
176 | COLOMBIA | SEC-HUIL-Colo-COLOMB-085 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | COLOMBIA | 3° 24' 41,24" N | 74° 52' 45,18" W | 12655 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
177 | ARGENTINA | SEC-HUIL-LaPl-ARGENT-048 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | LA PLATA (BELÉN) | 2° 12' 12" N | 76° 2' 42" W | 14532 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
178 | TESALIA | SEC-HUIL-Nata-TESALI-213 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | TESALIA | 2° 30' 30,5" N | 75° 46' 13,01" W | 79891 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
179 | PITALITO | SEC-HUIL-Pita-PITALI-155 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | PITALITO | 1° 55' 58,48" N | 76° 0' 1,12" W | 130716 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | EUROTEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
180 | SANAGUSTIN | SEC-HUIL-SanA-SANAGU-175 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | SAN AGUSTIN | 1° 54' 20,44" N | 76° 18' 14,77" W | 33517 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
181 | SANANDRESDETELLO | SEC-HUIL-SanA-SANAND-178 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | HUILA | CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES - TELLO | 3° 1' 29,7" N | 74° 59' 58,2" W | 14358 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
182 | SANTAMARIA | SEC-HUIL-Sant-SANTAM-193 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | SANTAMARIA | 2° 53' 15,18" N | 75° 34' 37" W | 11556 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
183 | TERUEL | SEC-HUIL-Teru-TERUEL-212 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | TERUEL | 2° 44' 58,62" N | 75° 35' 26,4" W | 8838 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
184 | TIMANA | SEC-HUIL-Tima-TIMANA-215 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | HUILA | TIMANA | 1° 56' 36,5" N | 75° 57' 28,58" W | 20386 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
185 | URIBIA | SEC-LAGU-Urib-URIBIA-222 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | LA GUAJIRA | URIBIA | 11° 42' 56,4" N | 72° 17' 3.1" W | 186532 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013-01-08 | SI | 0.2 | 0.123 | SYES | 2013-01-08 | NO | 0.2 | 0.123 | SYES | 2013-01-08 | NO | 0.2 | 0.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
186 | ALDANA | SEC-NARI-Alda-ALDANA-036 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | ALDANA | 0° 52' 52,2" N | 77° 42' 15,1" W | 15337 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
187 | CHACHAGUI | SEC-NARI-Chac-CHACHA-075 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | NARIÑO | CHACHAGÜÍ | 1° 21' 7,9" N | 77° 16' 55" W | 13967 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
188 | CONTADERO | SEC-NARI-Cont-CONTAD-087 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | CONTADERO | 0° 54' 59,3" N | 77° 33' 56,6" W | 15262 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-07-30 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-07-30 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-07-30 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
189 | ELROSARIO | SEC-NARI-ElRo-ELROSA-099 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | NARIÑO | EL ROSARIO | 1° 44' 14,9" N | 77° 20' 7,7" W | 9938 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013-01-30 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-01-30 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-01-30 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
190 | ELTABLÓNDEGÓMEZ | SEC-NARI-ElTa-ELTABL-100 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | NARIÑO | TABLÓN DE GÓMEZ | 1° 25' 48,3" N | 77° 05' 48" W | 12515 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0 | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
191 | ELTAMBO | SEC-NARI-ElTa-ELTAMB-101 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | EL TAMBO | 1° 25' 27,4" N | 77° 23' 31,2" W | 11901 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
192 | LACRUZ | SEC-NARI-LaCr-LACRUZ-126 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | LA CRUZ | 1° 35' 55,6" N | 77° 0' 53,4" W | 7715 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
193 | LAFLORIDA | SEC-NARI-LaFl-LAFLOR-127 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | LA FLORIDA | 1° 18' 42,78" N | 77° 23' 1,08" W | 9368 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-01-24 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-01-24 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-01-24 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
194 | CHIMAYOI | SEC-NARI-LaUn-CHIMAY-078 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | NARIÑO | LA UNION | 1° 33' 48,6" N | 77° 3' 48,6" W | 101992 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
195 | CERROAMARILLO | SEC-NARI-Mall-CERROA-072 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | MALLAMA | 1° 3' 2,6" N | 77° 46' 40,9" W | 7471 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-07-24 | NO | 0.1 | 0.1 | ELECTROSYS | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | ELECTROSYS | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
196 | RICAURTE | SEC-NARI-Rica-RICAUR-164 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | RICAURTE | 1° 12' 40" N | 77° 59' 33" W | 19495 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
197 | SAMANIEGO | SEC-NARI-Sama-SAMANI-174 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | SAMANIEGO | 1° 20' 18,3" N | 77° 36' 47,8" W | 49362 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.01 | OMB | 2014 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
198 | SANDONA | SEC-NARI-Sand-SANDON-191 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | SANDONÁ | 1° 19' 36,8" N | 77° 29' 3,1" W | 32475 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
199 | SANLORENZO | SEC-NARI-SanL-SANLOR-185 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | SAN LORENZO | 1° 31' 29,7" N | 77° 11' 35,7" W | 20147 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
200 | SANPABLO | SEC-NARI-SanP-SANPAB-188 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | SAN PABLO | 1° 41' 5" N | 77° 1' 10,1"W | 27518 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-08-04 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-08-04 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-08-04 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
201 | TAMINANGO | SEC-NARI-Tami-TAMINA-207 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | TAMINANGO | 1° 33' 56,8" N | 77° 16' 51,6" W | 21265 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-01-26 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
202 | TANGUA | SEC-NARI-Tang-TANGUA-208 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NARIÑO | TANGUA | 1° 5' 59,8" N | 77° 23' 59,46" W | 9383 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
203 | ELCARMEN | SEC-NORT-ElCa-ELCARM-095 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | 8° 30' 4" N | 73° 26' 48" W | 13575 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | LINK ADTEL | 2012-12-22 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
204 | OCAÑA | SEC-NORT-Ocañ-OCAÑA-146 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 8° 14' 15" N | 73° 23' 29" W | 99741 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
205 | SALAZARDELASPALMAS | SEC-NORT-Sala-SALAZA-171 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR DE LAS PALMAS | 7° 48' 19" N | 72° 45' 30" W | 8900 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
206 | SARDINATA | SEC-NORT-Sard-SARDIN-196 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 8° 7' 5" N | 72° 51' 3" W | 22608 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
207 | TOLEDO | SEC-NORT-Tole-TOLEDO-217 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | 7° 17' 14,1" N | 72° 28' 43,4" W | 17285 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013 | NO | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
208 | MARACAIBO | SEC-PROV-Mara-MARACA-138 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 13° 22' 35,29" N | 81° 21' 22,65" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
209 | BUENAVISTA | SEC-PROV-Prov-BUENAV-061 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 13° 21' 42,66" N | 81° 23' 2,72" W | 5174 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | N/A | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
210 | CASABAJA | SEC-PROV-Prov-CASABA-068 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 13° 19' 42" N | 81° 23' 0" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
211 | PUERTOLEGUÍZAMO | SEC-PUTU-Puer-PUERTO-159 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | PUTUMAYO | PUERTOLEGUÍZAMO | 0° 11' 41,5" S | 74° 46' 33,96" W | 15396 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-25 | SI | 0.2 | 0.2 | OMB | 2014 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
212 | SANMIGUEL | SEC-PUTU-SanM-SANMIG-187 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | PUTUMAYO | SANMIGUEL | 0° 16' 6,84" N | 76° 55' 5,91" W | 27707 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SYES | 2013-04-15 | SI | 0.2 | 0 | SYES | 2013-04-15 | SI | 0.2 | 0 | SYES | 2013-04-15 | SI | 0.2 | 0 | OMB | 2014 | SI | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
213 | SIBUNDOY | SEC-PUTU-Sibu-SIBUND-198 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | PUTUMAYO | SIBUNDOY | 1° 8' 44,49" N | 76° 50' 43,02" W | 30575 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013 | NO | 0.2 | 0.2 | EGATEL | 2013 | NO | 0.2 | 0 | EGATEL | 2013 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
214 | LAHORMIGA | SEC-PUTU-Vall-LAHORM-129 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 0° 25' 9,8" N | 76° 54' 6,6" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | SYES | 2013-04-20 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-20 | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | 2013-04-20 | SI | 0.2 | 0.2 | OMB | 2014 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
215 | GENOVA | SEC-QUIN-Geno-GENOVA-107 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | QUINDIO | GÉNOVA | 4° 14' 44,6" N | 75° 45' 7" W | 13671 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
216 | BELENDEUMBRIA | SEC-RISA-Bele-BELEND-054 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | RISARALDA | BELÉN DE UMBRIA | 5° 11' 39,2" N | 75° 51' 29,1" W | 44181 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.1 | 0.1 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.2 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
217 | LACELIA | SEC-RISA-LaCe-LACELI-125 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | RISARALDA | LA CELIA | 5° 0' 9,1" N | 76° 0' 8,7" W | 8568 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
218 | EL NUDO | SEC-RISA-Pere-ELNUDO-250 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | RISARALDA | PEREIRA | 4° 50' 50,5" N | 75° 42' 52,8" W | 0 | SECUNDARIA (RADIO FM Y TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 60 | SI | 250 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2015 | NO | 0.3 | 0.3 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELECAFÉ | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
219 | CARCASI | SEC-SANT-Carc-CARCAS-065 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | CARCASI | 6° 37' 0,46" N | 72° 35' 4,31" W | 4989 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | EGATEL | 2013-08-21 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
220 | CERRITO | SEC-SANT-Cerr-CERRIT-071 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | CERRITO | 6° 50' 25" N | 72° 40' 42" W | 10773 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
221 | CHARALA | SEC-SANT-Char-CHARAL-076 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | CHARALA | 6° 18' 26,27" N | 73° 9' 56,86" W | 10373 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
222 | CHARTA | SEC-SANT-Char-CHARTA-077 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | CHARTA | 7° 17' 4,53" N | 72° 58' 0,46" W | 2592 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
223 | CONTRATACION | SEC-SANT-Cont-CONTRA-088 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | CONTRATACION | 6° 17' 6,25" N | 73° 27' 50,19" W | 9956 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
224 | COROMORO | SEC-SANT-Coro-COROMO-089 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | COROMORO | 6° 16' 52,75" N | 73° 2' 40,82" W | 7612 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
225 | LOSSANTOS | SEC-SANT-Mesa-LOSSAN-135 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | SANTANDER | MESA DE LOS SANTOS | 6° 53' 19" N | 73° 1' 58" W | 12423 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
226 | OIBA | SEC-SANT-Oiba-OIBA-147 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | SANTANDER | OIBA | 6° 16' 7'' N | 73° 18' 18'' W | 11896 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
227 | SANANDRES | SEC-SANT-SanA-SANAND-176 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | SAN ANDRES | 6° 44' 1,67" N | 72° 50' 3,41" W | 8315 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013-08-20 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-08-20 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013-08-20 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
228 | SILOS | SEC-SANT-Silo-SILOS-199 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | NORTE DE SANTANDER | SILOS | 7° 15' 6" N | 72° 45' 6" W | 4285 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
229 | SURATA | SEC-SANT-Sura-SURATA-204 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | SURATA | 7° 21' 34,31" N | 72° 57' 58,98" W | 3225 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
230 | BABEGA | SEC-SANT-Tole-BABEGA-050 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | 7° 12' 3" N | 72° 40' 49" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
231 | TONA | SEC-SANT-Tona-TONA-219 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | SANTANDER | TONA | 7° 8' 7,02" N | 73° 0' 6,52" W | 7168 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
232 | TOLUVIEJO | SEC-SUCR-Tolu-TOLUVI-218 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | SUCRE | TOLUVIEJO | 9° 26' 29,13" N | 75° 26' 43" W | 18893 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
233 | SANTIAGOPEREZ | SEC-TOLI-Atac-SANTIA-194 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | TOLIMA | SANTIAGO PEREZ | 3° 22' 21,7" N | 75° 35' 36,8" W | 52692 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | LINK ADTEL | DICIEMBRE DE 2012 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
234 | CAJAMARCA | SEC-TOLI-Caja-CAJAMA-062 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | TOLIMA | CAJAMARCA | 4° 25' 45,1" N | 75° 24' 50,6" W | 19626 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.0098 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.0098 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
235 | VILLARICA | SEC-TOLI-Cund-VILLAR-230 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | TOLIMA | VILLARRICA | 3° 58' 2,44" N | 74° 38' 43,72" W | 5312 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | SI | MWM | 37.5 | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
236 | LAHERRERA | SEC-TOLI-LaHe-LAHERR-128 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | TOLIMA | RIOBLANCO INSPECCION LA HERRERA | 3° 16' 42,1" N | 75° 49' 41,2" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.095 | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | EGATEL | 2013 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
237 | RIOBLANCO | SEC-TOLI-RioB-RIOBLA-165 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | TOLIMA | RIOBLANCO | 3° 32' 23,5" N | 75° 37' 28,4" W | 24345 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
238 | RIOPRADO | SEC-TOLI-RioP-RIOPRA-166 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | TOLIMA | RIOPRADO | 3° 44' 37" N | 79° 53' 50" W | 7607 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
239 | SANANTONIO | SEC-TOLI-SanA-SANANT-179 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | TOLIMA | SAN ANTONIIO | 3° 54' 17,1" N | 75" 30' 50,1" W | 14219 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
240 | VEGALARGA | SEC-TOLI-Vega-VEGALA-226 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | HUILA | CORREGIMIENTO DE VEGALARGA | 2° 57' 48,78" N | 75° 3' 54" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
241 | ARGELIA | SEC-VALL-Arge-ARGELI-047 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SIN ENERGÍA | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | 4° 43' 45,75" N | 76 ° 9' 0,14" W | 6392 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.05 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
242 | BUENAVENTURA | SEC-VALL-Buen-BUENAV-060 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 3° 52' 52,1" N | 77° 2' 7,7" W | 415770 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | THALES | 2005 | NO | 0.2 | 0.2 | THALES | 2005 | NO | 0.2 | 0.1 | THALES | 2005 | NO | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
243 | CRISTOREY | SEC-VALL-Cali-CRISTO-090 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | SANTIAGO DE CALI | 3° 25' 57,126" N | 76° 33' 57,8196" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | SI | HYUNDAI | 75 | SI | 250 | 100 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
244 | DAGUA | SEC-VALL-Dagu-DAGUA-094 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 3° 40' 33,2" N | 76° 39' 20,4" W | 36652 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
245 | ELDOVIO | SEC-VALL-ElDo-ELDOVI-097 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 4° 30' 34,20" N | 76° 14' 41,80" W | 8326 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
246 | TENERIFE | SEC-VALL-Tene-TENERI-211 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | VALLE DEL CAUCA | CERRITO | 3° 44' 32,9" N | 76° 4' 30,5" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
247 | TRESCRUCES | SEC-VALL-Tres-TRESCR-220 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | SANTIAGO DE CALI | 3° 28' 13,6" N | 76° 32' 56,4" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA + TDT) | SI | SI | SI | OTTOMOTORES | 60 | SI | 400 | 100 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | THALES | 2005 | NO | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | 2 | 2 | ROHDE & SCHWARZ | TELEPACÍFICO | 2014 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
248 | LAMARINA | SEC-VALL-Tulu-LAMARI-130 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SINIESTRADA | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 4° 3' 19,24" N | 76° 5' 24,69" W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
249 | VERSALLES | SEC-VALL-Vers-VERSAL-227 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | 4° 34' 7,1" N | 76° 12' 11,2" W | 7017 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
250 | MITU | SEC-VAUP-Mitu-MITU-141 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VAUPES | MITU | 1° 14' 54" N | 70° 13' 41" W | 32156 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0 | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | DMT | 2009 | NO | 0.1 | 0.1 | NAUTEL | 21/02/ 2011 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
251 | CASUARITO | SEC-VICH-Casu-CASUAR-069 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VICHADA | PUERTO CARREÑO | 5° 40' 51'' N | 67° 38' 29'' W | 0 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
252 | PUERTOCARREÑO | SEC-VICH-Puer-PUERTO-156 | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA |  | OPERATIVA | VICHADA | PUERTO CARREÑO | 6° 11' 4" N | 67° 28' 58" W | 16249 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SI | SI | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | 1999 | NO | 0.02 | 0.02 | NAUTEL | 15/02/ 2011 | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
253 | ESTUDIO BUCARAMANGA | EST-SANT-Buca-BUCARA-253 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | SANTANDER | BUCARAMANGA | PARQUE INTERACTIVO NEOMUNDO, CALLE 89 TRANSVERSAL ORIENTAL METROPOLITANA-69 | PARQUE INTERACTIVO NEOMUNDO, CALLE 89 TRANSVERSAL ORIENTAL METROPOLITANA-69 | 985464 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | SI | YAMAHA | 4 | NO | 4.5 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
254 | ESTUDIO MANIZALES | EST-CALD-Mani-MANIZA-254 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | CALDAS | MANIZALES | UNIVERSIDAD DE CALDAS, CALLE 65 # 26-10 | UNIVERSIDAD DE CALDAS, CALLE 65 # 26-10 | 398830 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | N/A | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
255 | ESTUDIO MEDELLIN | EST-ANTI-Mede-MEDELL-255 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | CENTRO CULTURAL DE ARTES, CRA 64B # 51-64 CARLOS E. RESTREPO | CENTRO CULTURAL DE ARTES, CRA 64B # 51-64 CARLOS E. RESTREPO | 3687442 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | SI | YAMAHA | 4 | NO | 4.5 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
256 | UNIDAD MOVIL 1 | EST-CUND-Bogo-MOVI1-257 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | UNIDAD MÓVIL | UNIDAD MÓVIL | 0 | UNIDAD MÓVIL | NO | NO | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MARTI | 2015 | NO | 0.015 | 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
257 | UNIDAD MOVIL 2 | EST-CUND-Bogo-MOVI2-258 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | UNIDAD MÓVIL | UNIDAD MÓVIL | 0 | UNIDAD MÓVIL | NO | NO | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MARTI | 2015 | NO | 0.015 | 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
258 | ESTUDIO PASTO | EST-NARI-Past-PASTO-256 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | NARIÑO | PASTO | Fondo Mixto de cultura, 2do Piso oficina 5; dirección calle 15 # 24 - 48 | Fondo Mixto de cultura, 2do Piso oficina 5; dirección calle 15 # 24 - 48 | 450645 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | SI | YAMAHA | 4 | SI | 4.5 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
259 | EL CABLE | PRI-CUND-Bogo-ELCABL-259 | ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA | SI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 04° 37' 54" N | 74° 03' 33" W | 0 | PRIMARIA (RADIO FM) | SI | SI | SI | AGG POWER | 250 | SI | 200 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HARRIS | 2007 | NO | 10 | N/A | LINK ADTEL | 2011 | SI | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
260 | PACHAVITA | SEC-BOYA-Pach-PACHAV-260 | ESTACIÓN SECUNDARIA TDT |  | OPERATIVA | BOYACA | PACHAVITA | 5° 7' 57" N | 73° 23' 24,6" W | 0 | SECUNDARIA (TDT) | SI | SI | N/A | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BTESA | 2016 | 0.2 | 0.2 | BTESA | CANAL TRECE | 2016 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI
261 | CABECERA TRO | CAB-SANT-Flor-CABTRO-261 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Calle 5 # 4, Interior 2 | Calle 5 # 4, Interior 2 | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
262 | CABECERA TELEPACIFICO | CAB-VALL-Cali-CABPAC-262 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | VALLE DEL CAUCA | SANTIADO DE CALI | Calle 5 # 38A - 14 | Calle 5 # 38A - 14 | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
263 | CABECERA TELEISLAS | CAB-SANA-Sana-CABSAN-263 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | SAN ANDRÉS | La Loma, Shingle Hill | La Loma, Shingle Hill | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
264 | CABECERA TELECARIBE | CAB-ATLA-Barr-CABCAR-264 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | Kilómetro 7, corredor universitario, carrera 30 # 1 - 2487 | Kilómetro 7, corredor universitario, carrera 30 # 1 - 2487 | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
265 | CABECERA TELECAFE | CAB-CALD-Mani-CABCAF-265 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | CALDAS | MANIZALES | Carrera 19A # 43 - 02 | Carrera 19A # 43 - 02 | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
266 | CABECERA TELEANTIOQUIA | CAB-ANTI-Mede-CABANT-266 | CABECERA REGIONAL |  | OPERATIVA | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Calle 44A # 53A - 11 | Calle 44A # 53A - 11 | 0 | EMISIÓN SATELITAL | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
267 | ESTUDIO VILLAVICENCIO | EST-META-Vill-VILLAO-267 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | META | VILLAVICENCIO | Calle 40 no 33A -32 centro, uniminuto sede Villavicencio | Calle 40 no 33A -32 centro, uniminuto sede Villavicencio | 506012 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | SI | YAMAHA | 4 | NO | 4.5 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
268 | ESTUDIO SAN ANDRES | EST-SANA-Sana-SANAN-268 | ESTUDIO RADIO |  | OPERATIVA | SAN ANDRESY PROVIDENCIA | SAN ANDRÉS | 12° 33' 30,80" N | 81°43'0,60"W | 72585 | ESTUDIO RADIO | SI | SI | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OMB | 2016 | NO | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO
(*) Estado operativo de la red a Noviembre de 2016
(**) GALERAS: La estación deberá operarse de lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
(***) MARTINICA: EL CONTRATISTA, junto a RTVC, podrá definir un modelo de operación especial, a fin de evitar que permanezca un viviente las 24 horas, dadas las condiciones especiales de seguridad del terreno
(****) Nota: Esta tabla contiene datos netamente informativos. Durante la ejecución contractual los comportamientos mencionados acá pueden variar, según la dinámica operativa de la infraestructura (aspectos internos y externos)

## TABLA2
TABLA 2. RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES
ÍTEM
Repuestos
Calibración de equipos de la infraestructura
Activos
Etiquetas para inventario
Estudios y Mediciones
Multas e intereses imputadas a RTVC
Obras civiles
Arrendamientos
Combustible
Servicios públicos
Actividades ligadas a adecuaciones para sistemas de gestión
Impuestos prediales
Parques naturales
Imagen corporativa
Transporte de funcionarios de RTVC y demás actividades accesorias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la supervisión, así como otros servicios especiales de transporte adicionales al SERVICIO
Elaboración de inventarios
Transporte y/o traslado de elementos considerados por RTVC como obsoletos
Servicio de medios de comunicación necesarios para el sistema de gestión y monitoreo
Divulgación (capacitaciones, campañas, entre otros) de la iniciativa referente a la Universalización del acceso al servicio de televisión pública y otras adscritas al Plan Vive Digital
Capacitaciones
Gestión de promoción de la red, comunicación y sus servicios asociados
Sistemas de comunicaciones de la estación CAN
Actividades ligadas al Plan de Manejo ambiental que no sean parte inherente al SERVICIO
Sistemas y esquemas de vigilancia, monitoreo y seguridad
Mediciones de cobertura e interferencia
Cartografía digital
Para estudios de radio: Repuestos Muebles Reparaciones Servicios de aseo Internet (Fijas y móviles) Mantenimiento correctivo Repuestos para los enlaces de RF (incluido Bogotá)
Bolsas de energía
Diseño e implementación de cableado estructurado
Mantenimiento aires acondicionados CAN
Documentos y certificados que generen cobro, a solicitud de RTVC
Alquiler de plantas eléctricas
Muebles (camas, comedores, sillas)
Electrodomésticos (Nevera, estufa)
Reposición tecnológica de sistemas eléctricos
Acondicionamiento acústico
Sistemas de microondas
Avisos para demarcar zonas de seguridad eléctrica y física
Insumos grupos electrógenos de equipos fuera de garantía
GFM producto de la ejecución de los rubros clasificados como GASTOS REEMBOLSABLES (No el gravamen financiero que aplica al contrato)
Disposición final de residuos contaminantes no producidos en el marco de la operación de la infraestructura (Recibidos en el empalme)
Pintura plantas
Balanceo de cargas
Sistemas adicionales de monitoreo y/o gestión
Diseños, traslados, intervenciones, modificaciones, integraciones, y toda actividad requerida para la implementación del proyecto de renovación urbana "Ciudad CAN", en la estación CAN
Levantamiento de planos detallados, aparte de los surveys relacionados con el SERVICIO
Nota: La modificación del listado de gastos rembolsables está limitada solo a agregar nuevos ítems que no impacten lo definido como SERVICIO

## TABLA3
TABLA 3 - ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO (ANS).
NIVELES DE SERVICIO |  | DESCUENTO
Tiempo de reparación(*) para las estaciones Manjui, Calatrava, Cruz Verde, las dos de El Cable, Itagüí, Bello y Padre Amaya | Máximo en 2 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación(*) para una Estación primaria | Máximo en 6 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación en laboratorio de equipos de recepción y/o transmisión para una Estación primaria o de AM (Incluye tiempos de desplazamiento de o los elementos, reparación e instalación) | Máximo en 30 días | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el(los) mes(es) que no se cumpla en ANS
Tiempo de reparación(*) para una Estación secundaria | Máximo en 168 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación en laboratorio de equipos de recepción y/o transmisión para una Estación secundaria (Incluye tiempos de desplazamiento de o los elementos, reparación e instalación) | Máximo en 60 días | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el(los) mes(es) que no se cumpla en ANS
Tiempo de reparación(*) para una Estación AM y/o estudio de radio | Máximo en 6 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación(*) para una Estación de microondas | Máximo en 168 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación(*) para la estación CAN | Máximo en 30 minutos | Si la estación no es reparada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha estación en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación(*) para una Estación CABECERA TDT REGIONAL | Máximo en 1 día | Si la estación no es reparada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha estación en el mes que se presente el evento
Instalación de repuesto (orden con uno o más repuestos) en stock (vi) | Máximo en 72 horas | Si el repuesto no es instalado en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación donde debía ser instalado el elemento
Respuesta a RTVC con información necesaria para dar respuesta a PQR´s u otras solicitudes | Máximo en 168 horas | Si la información no es suministrada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación o de las estaciones relacionadas con la PQR
Radicación Informe de gestión preliminar (Informe mensual) Nota: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Dentro de los primeros 9 días del siguiente mes | Si el informe no es entregado en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del 3% del total del SERVICIO
Radicación Informe de gestión definitivo (Informe mensual) Nota1: Durante esos 5 días se adelantará una reunión en instalaciones de RTVC entre el equipo técnico definido por EL CONTRATISTA y el equipo técnico definido por la supervisión, a fin de resolver dudas concretas y de revisar los soportes definitivos que acompañan al informe. Nota2: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Dentro de los siguientes 5 días al envío del informe de revisión por parte del supervisor | Si el informe no es entregado en el ANS acordado ni correctamente diligenciado, no se reconocerá el valor del 10% del total del SERVICIO
Disponibilidad Hoja de vida Estaciones (viii) Nota: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Información actualizada y disponible a máximo 30 días después de la ultima visita a la estación, cualquiera que fuera el motivo (Mantenimiento, reparación, control, etc.) | Si la hoja de vida no está disponible en el ANS acordado ni correctamente diligenciada, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación
Disponibilidad Bitácora Nota: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Lo definido en las obligaciones | Si la bitácora no está disponible en el ANS acordado ni correctamente diligenciada, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación
Disponibilidad de cotizaciones requeridas de elementos clasificados como GASTOS REEMBOLSABLES | Máximo 10 días | Si la cotización no está disponible en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación relacionada con la cotización
Respuesta a Informe de VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ESTACIONES/ESTUDIOS de la infraestructura de emisión y transmisión de radio y televisión | Máximo 10 días | Si la respuesta al informe no es entregada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del 3% del total del SERVICIO
Respuesta a tiquete puesto por RTVC. Nota: Las respuestas a los tiquetes deberán estar orientadas a la solución de fondo del requerimiento. No se aceptarán respuestas en el sentido de validar la recepción de la solicitud únicamente, la respuesta deberá dar, en los tiempos requeridos, indicios claros, puntuales y eficientes de la solución al requerimiento. | Máximo 6 días | Si el tiquete no es respondido eficientemente el los tiempos pactados, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación relacionada al tiquete, durante ese mes
CAN
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADOS Mantenimiento correctivo (Pasar a operativo) a los Aires Acondicionados de: • Centros de emisión • Centro de Posproducción • Salas de Edición • Estudios de TV • Auditorio | Máximo en 12 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADOS CENTRO DE EMISION Mantenimiento correctivo en adecuaciones de ductos de ventilación de aires acondicionados para garantizar la temperatura de operación de equipos del cuarto de equipos del master de emisión. (automatización, video-servidores, sistema de enrutamiento y cabecera satelital) | Máximo en 24 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADOS Mantenimiento correctivo en adecuaciones Locativas para el aislamiento térmico de las áreas cubiertas por aire acondicionado | Máximo en 72 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES DE CENTRO DE EMISION Soporte y atención técnica especializada de servidores y periféricos • Discos Duros Storage • Video-Servidores • Sistema de Automatización • Discos Duros de servidores • Memoria RAM • Content Bridge • Fuentes de Poder • Media Director • Media Port • Media Deck • Todos los elementos que intervengan en la interconexión con otros sistemas de RTVC. | Máximo en 1 hora | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES CENTRO DE EMISION Soporte técnico, instalación y suministro de remplazo de partes en mal estado de servidores: • Discos Duros Storage • Discos Duros de servidores • Video-Servidores • Sistema de Automatización • Memoria RAM • Content Bridge • Fuentes de Poder • Media Director • Media Port • Media Deck • Todos los elementos que intervengan en la interconexión con otros sistemas de RTVC. | Máximo en 72 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES CENTRO DE EMISION Asistencia en configuraciones especializadas de software y equipos | Máximo en 24 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADOS Mantenimiento correctivo en adecuaciones de ductos de ventilación de aires acondicionados para garantizar la temperatura de operación de equipos | Máximo en 144 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES TECNOLOGÍA DE MEDIOS Soporte técnico, instalación y suministro de remplazo de partes en mal estado de servidores: • Controladores de Metadatos • Kit de ventiladores • Discos Duros del Arreglo de almacenamiento • Controladoras RAID • Fuentes de Poder • Interfaces SATA – SAS • Transcievers tipo SFP 4Gbps | Máximo en 144 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES TECNOLOGÍA DE MEDIOS Soporte técnico, instalación y suministro de remplazo de partes en mal estado de servidores: • Controladores de Metadatos • Kit de ventiladores • Discos Duros del Arreglo de almacenamiento | Máximo en 144 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES TECNOLOGÍA DE MEDIOS Asistencia en configuraciones especializadas de software y equipos | Máximo en 144 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SERVIDORES Tendido, Instalación y suministro para traslados o nuevas conexiones de: • Puntos de Fibra óptica • Puntos de Cableado UTP Cat 6 A • Dispositivos Activos de RED (Switch Ethernet y SANBOX) | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
CONECTIVIDAD DE AUDIO Y VIDEO Tendido, Instalación y suministro para traslados o nuevas conexiones de: • Puntos de video SDI-SD/HD • Puntos de Audio Balanceado y no Balanceado • Puntos de señales RS-422 de control de VTR • PatchPaneles | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
CONECTIVIDAD DE AUDIO Y VIDEO Soporte técnico, instalación y suministro de remplazo de partes en mal estado de sistema de enrutamiento de video SDI: • Fuentes de Poder • Tarjetas de Control • Puertos de SDI y RS-422 | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
CONECTIVIDAD DE AUDIO Y VIDEO Adecuaciones de infraestructura de tendido de Cableado: • Instalación y suministro de Escalerilla porta cables o parte equivalente • Instalación y suministro de accesorios de organización de Cableado | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS Suministro e instalación de elementos de instalación de equipos como: • Rack de 19” de 40 RU • Rack de montaje de pared | Máximo en 96 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
CONEXIONES ELÉCTRICAS Soporte técnico, instalación y suministro de puntos de energía eléctrica para: • Equipos en rack • Parrilla de luces • Sistema de dimerización • Conexiones externas sobre tableros eléctricos | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
CONEXIONES ELÉCTRICAS Soporte técnico, instalación y suministro de tableros eléctricos, incluyendo: • Totalizadores • Barrajes • Breakers de circuitos • Organización del cableado Balanceo de cargas • Medición e Instrumentación | Máximo en 72 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMAS DE CONTROL DE LUCES Soporte técnico, instalación y suministro de repuestos para dimmer de estudios de televisión. | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMAS DE CONTROL DE LUCES Soporte técnico, instalación y suministro de repuestos para consolas de luces de estudios. | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SISTEMAS DE CONTROL DE LUCES Tendido, Instalación y suministro para señal de control DMX 512. | Máximo en 48 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 3% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SISTEMA DE VIDEO EMISION Soporte técnico especializado sobre matriz de enrutamiento, procesamiento de video, Decodificadores de recepción satelital de emisión, antenas de recepción satelital de centro de emisión, sistema de switcher de emisión y master control. | Máximo en 1 hora | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SISTEMA DE VIDEO EMISION Soporte técnico, instalación y suministro de remplazo de partes en mal estado de los sistemas de audio y video que pertenecen al centro de emisión: Soporte técnico especializado y reemplazo de partes sobre matriz de enrutamiento, procesamiento de video (frame synchronizer, tarjetas de distribución de audio y video, tarjetas embeboras, tarjetas desembebedoras), Decodificadores de recepción satelital de emisión, antenas de recepción satelital de centro de emisión, sistema de switcher de emisión y master control. | Máximo en 72 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
Estudios de radio (CAN Bogotá):
En caso de presentarse algún daño que ponga fuera alguna de las consolas de emisión o producción de los estudios, se requiere atender la falla en (**): | Máximo en 2 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
En caso de presentarse algún daño que ponga fuera alguna de las consolas de emisión o producción de los estudios, se requiere recuperar la operatividad en (**): | Máximo en 24 horas | Si el requerimiento no es solucionado en el ANS acordado, no se reconocerá el 10% valor del SERVICIO de la estación CAN en el mes que se presente el evento
(*) Se entiende por reparación, las actividades necesarias que debe realizar EL CONTRATISTA para que la estación afectada pase de NO prestar el servicio o prestarlo de forma degradada, a prestarlo en óptimas condiciones (recepción de la totalidad de servicios por parte del usuario final)
(vi) Instalación de repuestos en stock, una vez RTVC autorice oficialmente (por escrito o por correo electrónico) dicha instalación
(viii) El descuento aplica cuando la información no está disponible en los términos y medios solicitados
Nota 1: El cumplimiento de los indicadores y ANS están relacionados con aquellas actividades, responsabilidades y obligaciones imputables a EL CONTRATISTA
Nota 2: No se tendrán en cuenta causas no imputables a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los Niveles de Servicio, tales como causas de fuerza mayor, emisión de permisos de acceso que hayan sido gestionados con tiempo y en condiciones planeadas, cortes sostenidos de energía donde no exista respaldo de equipos electrógenos, los tiempos de acceso necesarios para llegar a la estación se vean afectados por causas externas y la imposibilidad temporal de acceso a la estación (o estaciones).
(**) CONSOLA STUDER ON AIR 2500 con garantía vigente hasta 1 jun 2018. SISTEMA DE CONSOLAS STUDER ON AIR 3000 con garantía vigente hasta 28 feb 2017

## TABLA 4
TABLA 4 - OTRAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO
TIPO ESTACIÓN → ACTIVIDAD ↓ | PRIMARIA ANALÓGICA |  | PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT |  | SECUNDARIA ANALÓGICA |  | SECUNDARIA más TDT |  | AM |  | MICROONDAS |  | CAN |  | ESTUDIO RADIO |  | CABECERA TDT REGIONAL
| APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD
Limpieza básica de transmisores, receptores y equipos ubicados en salón de equipos (Polvo exterior): | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual (*) | SI | Mensual (*) | SI | Diaria | SI | Mensual (*) | SI | Diaria | SI | Mensual (*) | SI | Por visita
Limpieza general de transmisores analógicos: Rutina estaciones atendidas: Apagar el Transmisor, cortar la energía del mismo desde el tablero principal de distribución, aspirar con mucha precaución y extraer el polvo acumulado en el equipo, de ser necesario ayudarse de una brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con tela seca de color blanco las unidades prestando especial atención a no mover los interruptores, al finalizar la labor encender activar la alimentación de energía desde el tablero principal y encender los equipos. Rutina estaciones no atendidas: Aspirar con mucha precaución y extraer el polvo acumulado en el equipo, de ser necesario ayudarse de una brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con tela seca de color blanco las unidades prestando especial atención a no mover los interruptores, ajustar conectores y demás elementos que pudieran moverse durante este procedimiento. | SI | Semestral (*) | NO | N/A | SI | Semestral (*) | NO | N/A | SI | Semestral (*) | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Inspección visual del estado de los transmisores tanto principales como reservas, revisando cada uno de sus módulos (amplificadores, preamplificadores, excitadores (drivers), fuentes, cavidad, etc.), a fin de detectar suciedad, corrosión, moho, herrumbre u hongos. Detectar sobrecalentamiento; indicado por el cambio del color, el ondulamiento de partes y olores particulares. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Revisar estado de las diferentes conexiones y conectores de los transmisores. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar la operación correcta de la conmutación de reserva a principal y viceversa. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar que los transmisores que cuentan con doble excitador estén operando correctamente. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Inspección visual de los elementos de protección contra transientes a fin de determinar su estado y posible reemplazo. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Si no cuentan las conexiones y cableado con etiquetas, es necesario realizar esta labor a fin de facilitar la operación y mantenimiento de los equipos (El plan de etiquetado será coordinado con RTVC, y aprobado por el supervisor previo a la implementación. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar el estado de los equipos Offset (principales y reservas). | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Inspección visual y determinar el estado de funcionamiento del sistema de regulación de voltaje de los equipos de transmisión a fin de determinar su estado. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar que todos los testigos de tensión estén iluminados: -Presencia sector, platina energía ventilación -Presencia alimentación driver -Presencia alimentación sintetizador (si esta opción existe) -Presencia alimentación tarjeta CPU, o del sistema de control | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Con la ayuda de la pantalla táctil (o del sistema de control), verificar la ausencia de fallas y que los leds de buen funcionamiento estén iluminados. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar el buen funcionamiento de la alarmas oprimiendo el botón de prueba (cuando esta opción existe) | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar el estado de suciedad del filtro de aire. Si es necesario, realizar limpieza o cambiarlo | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar el estado de los sistemas de ventilación (rodamientos, correas, filtros). | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Asegurar y apretar tornillos sueltos y tuercas. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Tomar la lectura del contador horario del ventilador (si cuenta con este dispositivo). Su vida promedio está entre 20.000 y 30.000 horas, por esto es aconsejable cambiarle al final de este periodo. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Verificar que la temperatura del aire entrante este conforme a las especificaciones. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**): Limpieza filtros de aire transmisores. Para la totalidad de estaciones, esta labor se realizará con la periodicidad que determine las condiciones de cada estación (mínimo una vez por mes) por el personal de mantenimiento, haciendo en cada una de esas visitas la evaluación sobre la necesidad del cambio de los filtros o no. Para el cambio de los filtros se tiene en cuenta varios parámetros a saber: La periodicidad recomendada por el fabricante, la acumulación de polvo en los mismos, la ocurrencia de alarmas por temperatura o flujo de aire no atribuibles a fallas en los sistemas mecánicos de ventilación de cada equipo. | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Inspección visual de los receptores a fin de determinar su estado | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Tomar medidas de intensidad de señal y verificar calidad | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Verificar estado de conexiones y conectores | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Verificar el estado de la parabólica, soporte, base, tornillería, pintura y alineación. | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Realizar ajustes del sistema si la inspección así lo indica. | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Realizar limpieza de la zona reflectiva de la parabólica a fin de eliminar hongos, moho y otros elementos que perjudiquen la calidad y ganancia de la señal | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Verificar estado del sistema de tierras | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Recepción satelital: Se verificará los equipos de recepción haciendo la observación de encendido, estado de alarmas y verificación de acceso al menú de programación. De igual forma, se validará que la base de datos se encuentre actualizada (Ubicación, canal, marca, modelo, número de serie, dirección MAC y número de tarjeta de acceso condicional (si aplica)) | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Redireccionamiento de antenas y reconfiguración de equipos de recepción y/o transmisión en las estaciones: De requerirse su realización en menor tiempo, su ejecución será interpretada como un GASTO REEMBOLSABLE. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Diario, dentro de lo definido como SERVICIO. | SI | Máximo una vez al mes por estación dentro de lo definido como SERVICIO. | NO | N/A
Limpieza de antena parabólica receptora: | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Semestral | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Cambios de aceite y filtros a los grupos electrógenos (En estaciones y estudios con grupo electrógeno) | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | NO | N/A | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Estado de alarmas y revisión log de fallas | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Verificación de estar en operación automática y sin parada de emergencia activa | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Niveles de combustible del tanque principal y tanque externo de la planta. Debe registrarse el nivel actual y la capacidad total del tanque correspondiente | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Estado del cargador de baterías: Conectado y cargando | SI | Semanal | SI | Semanal | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Semanal | NO | N/A | SI | Semanal | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Nivel de refrigerante de la planta y operación de planta eléctrica y transferencia automática. | SI | Semanal | SI | Semanal | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Semanal | NO | N/A | SI | Semanal | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Nivel de aceite de la planta | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Verificación de fuga de fluidos (aceite, refrigerante) | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Verificación de signos de filtraciones en el cuarto, presencia de agua u otro contaminante externo | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación y reporte mensual en plantas de: Breaker de salida en posición de encendido “ON” | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, precalentamiento y arranque de los grupos electrógenos. EL CONTRATISTA deberá llevar el control de las horas en servicio del grupo electrógeno (Horas en funcionamiento de la planta por día), en las estaciones atendidas). | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | NO | N/A | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Marquillaje y señalización de tanques de combustible de acuerdo a normatividad vigente (Materiales como gasto reembolsable, e instalación como SERVICIO) | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Mantenimiento preventivos (aplicación de pintura) a ducteria de combustible | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Informe del estado físico, mecánico y eléctrico de las plantas eléctricas así como plan de requerimientos para las mismas de ser necesario. | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | NO | N/A | SI | Trimestral | SI | Trimestral | NO | N/A
Grupos electrógenos (***): Mantener actualizados las fichas de mantenimiento en plantas eléctricas, transferencias eléctricas y UPS | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA Mantenimiento y/o demarcación y/o señalización de las distintas zonas de seguridad en cuartos eléctricos, cuartos de equipos y cuarto de grupo electrógeno. | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA Informe del estado de todo el sistema de iluminación interior y exterior de la estación, incluidas luces de obstrucción en torre. | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Trimestral | SI | Semestral | SI | Trimestral | SI | Semestral | SI | Semestral
GESTIÓN ELÉCTRICA Informe del estado físico y eléctrico de tomacorrientes de las estaciones | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA Medición de equipotencialidad y resistividad de los sistemas de tierras en las estaciones primarias y presentar plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de ser necesarios para corregir fallas y/o deficiencias | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA Mantenimiento preventivo (conexiones eléctricas, estados exterior e interior) a bombas eléctricas de agua y de combustible de las estaciones primarias. | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA Verificación y mejoramiento de las conexiones de puesta a tierra exterior e interior de la puesta a tierra de a estación. | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA Consolidado de consumo energético por estación indicando potencia efectiva y potencia reactiva consumida por mes | SI | Trimestral | SI | Trimestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Trimestral | NO | N/A | SI | Trimestral | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA AÉREA Revisión y mantenimiento a las guayas de tensión que soportan los postes de acometida aérea | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA AÉREA Informar oportunamente el estado físico y eléctrico de las acometidas aéreas en cuanto a niveles de puesta a tierra, estado de los tensores, estado físico de las estructuras metálicas para aquellos casos que apliquen, nivel de seguridad de las mismas y entregar plan de mantenimiento semestral/anual requerido para las mismas. | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad | NO | N/A | SI | Según necesidad | SI | Según necesidad
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA AÉREA Mantenimiento preventivo a cerramiento exterior y área de transformadores de media tensión en estaciones donde aplique y se encuentren a la intemperie (mantenimiento de enmallado, demarcación de riesgo eléctrico, corte de pasto, etc) | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA AÉREA Mantenimiento preventivo exterior a transformadores de media tensión cuando los mismos se encuentren a la intemperie | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA SUBTERRANEA Identificación y marquillaje de conductores de media y baja tensión con las debidas medidas de seguridad. | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL ACOMETIDA SUBTERRANEA Mantenimiento y/o demarcación y/o señalización de las zonas de seguridad al cuarto de subestación eléctrica. | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Reorganización o peinado de conductores en tableros. | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Marquillaje y/o remarquillaje de circuitos de protección cumpliendo con la normatividad vigente | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Retirado de conductores que se encuentran desenergizados que no cumplen función alguna | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Identificación y marquillaje de barrajes en tableros de distribución principal | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Retirado de circuitos de protección que por obsolescencia se encuentren conectados en tableros sin cumplir función alguna | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Revisión y mejoramiento empalmes eléctricos mediante ajuste e instalación de conectores correspondientes | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Velar porque por cada Breaker de protección tanto en tableros primarios como secundarios solo sea conectada una carga (que no existan derivaciones en el mismo) | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral | SI | Trimestral
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Informe sobre el estado físico y electico de los tableros eléctricos principales y secundarios de cada una de las estaciones primarias a nivel nacional. | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Medición y registro de parámetros de voltaje en cada uno de los circuitos de protección en tableros de distribución principal. Esto es, voltajes de línea, voltajes de fase, voltaje neutro tierra. Esta medición debe realizarse con multímetro o pinza voltiamperimétrica con certificado de calibración vigente | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Medición de intensidad de corrientes en cada uno de los circuitos de protección en tableros principales. Esta medición debe realizarse con pinza voltiamperimetrica con certificado de calibración vigente, y en el caso de conductores de gran calibre, el instrumento de medida debe contar con accesorio flexible para tomar la medición sobre todos los conductores a la vez | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Identificar posibles puntos calientes en tableros de distribución eléctrica mediante registro termografico y análisis del mismo y realizar las actividades correctivas/preventivas correspondientes. Esta medición debe realizarse con cámara termográfica, y puede ser reforzado mediante termómetro láser. | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Temperatura de transformadores. Esta medición debe realizarse con cámara termográfica, y puede ser reforzado mediante termómetro láser para las bornas de entrada y salida de los mismos | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Factor de potencia en tableros principales. Esta medición se realiza mediante analizador de red (energía) | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
GESTIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL MEDICIONES ESPECIALES Consumos de energía Activa /Reactiva. Esta medición se realiza directamente sobre los medidores de energía del operador de red eléctrica. | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Diario | NO | N/A | NO | N/A
Gestión ambiental: Implementar el Programa de monitoreo de los sistemas de pararrayos definido en el Plan de Manejo Ambiental y Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura. Ver detalles en FICHA PARARRAYOS en el ANEXO TÉCNICO. | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
Gestión ambiental: Tener en cuenta e implementar lo complementario a las actividades de mantenimiento ya descritas, lo consagrado en el Programa de mantenimiento de los equipos para operación definido en el Plan de Manejo Ambiental y Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura. Ver detalles en FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO. | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA EQUIPOS en el ANEXO TÉCNICO
Gestión ambiental: Implementar el Programa de manejo de vías y senderos que conducen a las estaciones definido en el Plan de Manejo Ambiental y Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura: Ver detalles en FICHA VÍAS en el ANEXO TÉCNICO. | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | Semestral | NO | N/A
Gestión ambiental: Implementar el Programa Clasificación y evacuación de residuos definido en el Plan de Manejo Ambiental y Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura. Ver detalles en FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO. | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | NO | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO | SI | Según FICHA RESIDUOS en el ANEXO TÉCNICO
Racks de distribución: Verificar estado de conexiones | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Racks de distribución: Organizar racks de distribución de audio y video, si se encuentra desorganizado. | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Racks de distribución: Verificar estado de etiquetas, si se encuentran con la información borrosa, se debe reemplazar, de tal manera que se pueda identificar fácilmente cada punto de conexión (origen y destino). Es requerido que el etiquetado sea estándar para la totalidad de equipos que conforman la infraestructura de emisión y transmisión de radio y televisión. | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Racks de distribución: Identificar y determinar elementos defectuosos que requieran cambio | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Transformador | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Tableros de distribución (barrajes), incluidas transferencias | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Tierras y protecciones | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Transferencia. Reporte del estado de alarmas | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique UPS. Verificación y reporte mensual de: Estado de alarmas (activas e históricas para el periodo reportado) | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique UPS. Verificación y reporte mensual de: Estado de módulos del equipo (Ej: Inversor, carga de baterías, control, etc.) | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique UPS. Verificación y reporte mensual de: Verificación de estar en operación con “Carga protegida” y sin parada de emergencia activada. | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique UPS. Verificación y reporte mensual de: Parámetros eléctricos: Voltajes, corrientes, potencias por fase (y Fase neutro donde aplique) | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique UPS. Verificación y reporte mensual de: Verificación de breakers: Entrada, salida, bypass, baterías. | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Aire acondicionado | SI | Bimestral | SI | Bimestral | NO | Bimestral | SI | Bimestral | SI | Bimestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Bimestral | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Reguladores / Rectificadores | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A
Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica, donde la presencia de elementos aplique Baterías | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A
Sistema radiante Inspección visual del estado de las líneas de transmisión, guías de onda, conectores, sistema de antenas, distribuidores, multiplexores. Nota: Para actividades de inspección que requieran de subir a torre, la periodicidad será semestral, dado que la tasa de fallas de esta parte no es muy alta y el deterioro de las partes por lo general es progresivo y lento. La periodicidad definida por tipo de estación en la presente tabla se mantiene para la inspección visual que se pueda realizar a nivel de tierra | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A
Sistema radiante Ajustes | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | NO | N/A | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | NO | N/A | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | NO | N/A
Sistema radiante Verificar el estado operativo de los deshidratadores de las líneas de transmisión | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Sistema radiante Realizar medidas de onda estacionaria (reflejada) | SI | Cuando la inspección y calidad del servicio muestren que es necesaria su revisión | NO | N/A | SI | Cuando la inspección y calidad del servicio muestren que es necesaria su revisión | NO | N/A | SI | Cuando la inspección y calidad del servicio muestren que es necesaria su revisión | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Sistema radiante Verificar el estado del sistema de tierras | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Mensual | NO | N/A
Sistema radiante Inspección del estado de las torres (tornillería, torque, estado de ángulos, pintura). Entregar el plan de inspección al inicio del contrato, dentro del plan de mantenimiento. | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Cables de alimentación de energía: Revisar la temperatura del cableado (cumpliendo con todas las normas de seguridad correspondientes), a fin de prevenir sobrecalentamiento en elementos críticos para la prestación del servicio | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Limpieza externa (polvo) de todos los elementos de la estación. | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Lectura y reporte de los parámetros de potencia (nominal y real) que arrojan los metros de los equipos principales y de reserva (Potencia directa de audio y video, potencia reflejada de audio y video, entre otra información). | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Lectura y reporte de los parámetros de recepción satelital que arrojan los metros de los equipos | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Lectura y reporte de los parámetros de los equipos ligados al grupo electrógeno (combustible inicial, combustible final, combustible consumido, promedio consumo plantas, nivel de tanques de combustible, energía activa y reactiva, entre otra información relacionada en la bitácora) | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Lectura y reporte de las alarmas generadas en los equipos (transmisores, receptores, UPS, plantas, transferencias, entre otros) | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Verificación de estado EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA de la transferencia (Si aplica) | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas Cables de RF y líneas rígidas: Deslizar la mano sobre ellos recorriéndolos en su totalidad, incluyendo el conmutador coaxial (cuando este existe) y la salida de la antena. En los transmisores de alta potencia es normal que estén tibios. Temperaturas anormalmente altas deben ser motivo de investigación y reporte. | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Aires acondicionados Revisión de nivel de refrigerantes en tuberías cada tres meses | SI | Diaria | SI | Diaria | SI | Mensual | SI | Mensual | SI | Diaria | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A
Aires acondicionados Limpieza de serpentines de unidades manejadoras. | SI | Trimestral | SI | Trimestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Trimestral | NO | N/A | SI | Trimestral | NO | N/A | NO | N/A
Aires acondicionados Verificación y mejoramientos del estado físico y eléctricos de las distintas conexiones eléctricas de aires acondicionados. | SI | Trimestral | SI | Trimestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Trimestral | NO | N/A | SI | Bimestral | NO | N/A | NO | N/A
Aires acondicionados Verificación y mejoramientos del estado físico de los ductos de aires acondicionados, especialmente ante fugas en los ductos de suministro y retorno de aire. | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
Rutina a realizar por los operadores / vivientes en las estaciones atendidas o por los expertos en las estaciones no atendidas En los transmisores de baja potencia y en las estaciones que tengan, verificar que el extractor de aire gira en forma correcta, es decir que se está extrayendo aire del equipo/cuarto y no inyectando aire al mismo. | SI | Semestral | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Limpieza general de las subestaciones de media y baja tensión | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Limpieza de los sistemas de aire acondicionado, de plantas eléctricas y UPS; de tal forma que se garantice un óptimo estado y funcionamiento de los mismos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Bimestral | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, precalentamiento y arranque de los grupos electrógenos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Medición de temperatura superficial de los transformadores (con termómetro infrarrojo o herramienta equivalente sin contacto). Esta no debe ser superior a los 65 grados centígrados. En caso contrario se deben tomar los correctivos correspondientes. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Medición de la carga asociada a cada transformador para evitar sobrecarga. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Mensual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Realizar inspección termográfica a la Subestación eléctrica y tableros de Baja Tensión con el fin de determinar posibles puntos calientes generadores de riesgo. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Limpieza general del cuarto con aspiradora tipo industrial, y demás elementos que se consideren necesarios. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Verificación de iluminación y cambio de luminarias (cuando se requiera) | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Semestral y cambios cuando se requiera | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Subestación Inspección a los transformadores y dispositivos de maniobra para determinar estado de los mismos, estableciendo tendencias. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN PARARAYOS Y SISTEMAS DE TIERRA El sistema de pararrayos y puesta a tierra, debe ser inspeccionado en detalle para verificar el estado de los conductores, puntas captoras, barrajes, soldaduras (visibles), etc; y realizar medición del sistema de puesta a tierra. El contratista deberá proveer el personal, los equipos y la logística necesarios para realizar dichas inspecciones (p.e. personal y equipo certificado para trabajo en alturas, equipos de medición, protocolos de seguridad, etc.). | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a la estación CAN Estudios de radio Dar soporte para instalación y distribución de necesidades eléctricas de los estudios y asistir en las conexiones móviles a la Internet para unidades móviles y puntos de transmisión. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Anual | NO | N/A | NO | N/A
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Revisión de los niveles de tierras de la red eléctrica de cada canal regional. | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Encoder de Transport Stream (Main y Backup) • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de funcionamiento de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, botones, terminales de entrada y salida, SDI y ASI • Verificación de codificación e interfaz web de control, utilizando la segunda salida ASI del encoder y el puerto de gestión • Revisión de log de eventos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Servidor de EPG • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de funcionamiento de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, discos duros, periféricos, terminales de entrada y salida ASI • Verificación de funcionamiento: Software RemuxSI en cuanto a la generación de la guía de programación y configuración de hora • Revisión de log de eventos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Multiplexor (Main y Backup) • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, terminales de entrada y salida ASI • Verificación de funcionamiento: Salida multiplexada, interfaz web de gestión. Con la ayuda de un PC y un analizador de TS • Revisión de log de eventos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Gateway (Main y Backup) • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, terminales de entrada y salida ASI, botones • Verificación de funcionamiento: Mediante el uso de un analizador de transport stream verificar la trama T2MI a la salida del Gateway; interfaz web de gestión, utilizando un PC y el puerto de gestión del Gateway • Revisión de log de eventos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT ASI Guard • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, terminales de entrada y salida ASI • Verificación de funcionamiento: Conmutación, automática y manual, forzando la ausencia de cada una de las señales. Con la ayuda de un analizador de Transport Stream verificar que la trama de salida sea idéntica a la entrada seleccionada. Utilizando un PC y el puerto de gestión del ASI Guard, verificar correcto funcionamiento de la interfaz web • Revisión de log de eventos | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
Otras rutinas ligadas a las cabeceras regionales de TDT Modulador • Limpieza general: Liberación de conductos de ventilación • Verificación de cableado • Verificación de hardware: Tarjetas de red, ventiladores, terminales de entrada y salida ASI • Verificación de funcionamiento: Salida ASI Modulada. Con la ayuda de un PC y el puerto de gestión del modulador, verificar correcto funcionamiento de la interfaz web | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | SI | Por visita (idealmente, trimestralmente)
*O antes cuando las condiciones de polución ambiental así lo exijan.
** Es necesario hacer una lectura periódica de los parámetros (corrientes, tensiones, potencia, contador horario, en caso que exista) y verificar las características que los instrumentos de medición y/o panel frontal de los equipos
*** También para estaciones con TDT pertenecientes a las fases 1 y 2 (23 en total, primarias y secundarias. Las estaciones de la fase 3 (16) entrarán en operación en septiembre de 2017 aproximadamente, y tendrán el mantenimiento preventivo de la parte de energía cubierto por dos años más). Para las estaciones secundarias con grupo electrógeno (2)
Nota: Las actividades de mantenimiento especializado sobre los sistemas radiantes y sistemas de transmisión de los equipos pertenecientes a la fase 1 y 2 de TDT serán a cargo del proveedor de dicha tecnología, pues aún se encuentran en garantía.
Nota: Las actividades de mantenimiento sobre los sistemas de energía, grupos electrógenos, y sistemas de recepción de los equipos pertenecientes a la fase 1 y 2 de TDT serán a cargo de EL CONTRATISTA seleccionado para el AOM de la infraestructura
Nota: Las actividades de mantenimiento especializado sobre los sistemas radiantes, los sistemas de energía, grupos electrógenos, sistemas de recepción y sistemas de transmisión de los equipos pertenecientes a la fase 3 de TDT serán a cargo del proveedor de dicha tecnología, pues se encontrarán en garantía durante la ejecución del contrato.
Nota. Estaciones Fase 1 y 2 de TDT: BELLO, ITAGUI, PADRE AMAYA, LA POPA, ALGUACIL, MONTERIA, CALATRAVA, MANJUI, GABINETE, CERRO NEIVA, CERRO KENNEDY, EL TIGRE, CERRO TASAJERO, PLANADAS, SIMON BOLIVAR, LEBRIJA, LA PITA, AZALEA, LOS NOGALES, CRUZ VERDE, EL CABLE, EL NUDO Y TRESCRUCES
Nota. Estaciones Fase 3 de TDT: BAÑADEROS, BUENAVENTURA, BUENAVISTA, CERRO AZUL, CERRO CAREPA, EL RUÍZ, GALERAS, JURISDICCIONES, LA RUSIA, LETICIA, MARTINICA, MIRADOR, MONTEZUMA, MUNCHIQUE, SABOYÁ y SAN GIL

## FICHA PARARRAYOS
Se debe proceder a certificar el pararrayos dando cumplimiento a las normas de protección y calidad, (IEE 837, NTC 2206, NTC 2050, IEC 62305), este debe contar con las especificacio-nes técnicas acorde con el uso y eficiencia que se requiere para este tipo de estructuras, con el fin de brindar un radio de protección a la estructura y equipos de la estación de las descar-gas eléctricas producidas por los rayos.

## HISTÓRICO CORRECTIVOS
TABLA - HISTÓRICO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN ESTACIONES
NÚMERO | NOMBRE DE LA ESTACION | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | TOTAL CORRECTIVOS
1 | MARINILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
2 | SABANAGRANDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
3 | LARUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LAENEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ELROSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | URIBIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
7 | JAMUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DELICIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PIOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LASTINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ELCABRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FUNDACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TODOSLOSSANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | GAVILANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | VERSALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LETICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CHIGORODO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
20 | ITAGUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | PADREAMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
22 | LAPOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
23 | LARUSIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
24 | SABOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ELRUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
26 | MUNCHIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5
28 | MONTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
29 | CALATRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | BOQUERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TIBITOC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | MANJUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
33 | BUENAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | GABINETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CERRONEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CERROKENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ELTIGRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5
38 | GALERAS (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JURISDICCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
40 | CERROTASAJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | CERROORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PLANADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
44 | MONTEZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | SIMONBOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
46 | LEBRIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
48 | SANGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LAPITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
50 | MARTINICA (**) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
51 | AZALEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
52 | PUERTONARIÑO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
53 | ABRIAQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
54 | ALEJANDRIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7
55 | AMALFI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
56 | ANDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
57 | ANGOSTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12
58 | ARBOLETES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
59 | BELMIRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
60 | CALDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
61 | CAÑASGORDAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
62 | CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
63 | CAUCASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
64 | CISNEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | CIUDADBOLIVAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
66 | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | DABEIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | ENTRERRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
69 | FRONTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7
70 | GOMEZPLATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
71 | GRANADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
72 | GUADALUPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
73 | HELICONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
74 | ITAGUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75 | ITUANGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8
76 | JARDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
77 | JERICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
78 | LACEJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
79 | LIBORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
80 | MUTATA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
81 | RIONEGRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
82 | SABANALARGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
83 | SALGAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
84 | SANANDRESDEQUERQUIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
85 | SANCARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SANJOSEDELAMONTAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
87 | SANJUANDEURABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SONSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
89 | TAMESIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
90 | TARAZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | TOLEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
92 | URRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
93 | YARUMAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
94 | ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
95 | ARAUQUITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9
96 | FORTUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
97 | SARAVENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | LOS NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
99 | ARCABUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
101 | BELENCITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
102 | BOAVITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
103 | CHITA-JERICÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
104 | CUCAITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
105 | ELCOCUY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
106 | ELESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
107 | VALLEDETENZAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
108 | VALLEDETENZAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
109 | LENGUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
110 | MIRAFLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | MONIQUIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
112 | NUEVOCOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | OTANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | PAUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
115 | PAZDERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
116 | RAQUIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5
117 | SAMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
118 | SANLUISDEGACENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | SANTAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | SATIVANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8
121 | UMBITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5
122 | VILLADELEYVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
123 | MADROÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
124 | CHINCHINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
125 | CERVANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
126 | ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SALAMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
128 | SANVICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4
129 | YOPAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
130 | BOLIVAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
131 | INZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
132 | LAVEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6
134 | ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | SANSEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
137 | ATANQUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
138 | MARIANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | PAILITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | BADILLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9
141 | ACANDÍ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
142 | BAHIASOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
143 | CARMENDEATRATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
144 | JURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | PUERTOESCONDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CRUZ VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
147 | EL CABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
148 | CHOACHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
149 | CHOCONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
150 | CUCUNUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
151 | GACHETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
152 | GAMA(CERROALEGRIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6
153 | GUACHETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | GUADUAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
155 | GUAYABETAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
156 | JUNIN(CERROALEMANIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
157 | LACALERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
158 | LAVEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
159 | MAMBITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
160 | NEMOCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | PACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | PANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | QUETAME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
164 | QUININI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | SANFRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
167 | SIMIJACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | SUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
169 | TABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | TENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7
171 | CERROCRISTALES(UBALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
172 | VILLAPINZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
173 | PUERTOINIRIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
174 | SANJOSEDELGUAVIARE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
175 | ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | COLOMBIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
177 | ARGENTINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
178 | TESALIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
179 | PITALITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | SANAGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
181 | SANANDRESDETELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
182 | SANTAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
183 | TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
184 | TIMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | URIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | ALDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
187 | CHACHAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | CONTADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | ELROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | ELTABLÓNDEGÓMEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
191 | ELTAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
192 | LACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
193 | LAFLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
194 | CHIMAYOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | CERROAMARILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8
196 | RICAURTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6
197 | SAMANIEGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
198 | SANDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | SANLORENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
200 | SANPABLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
201 | TAMINANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
202 | TANGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
203 | ELCARMEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7
204 | OCAÑA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
205 | SALAZARDELASPALMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
206 | SARDINATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
207 | TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
208 | MARACAIBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
209 | BUENAVISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
210 | CASABAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
211 | PUERTOLEGUÍZAMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
212 | SANMIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | SIBUNDOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
214 | LAHORMIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
215 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | BELENDEUMBRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
217 | LACELIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
218 | EL NUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
219 | CARCASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
220 | CERRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | CHARALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5
222 | CHARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | CONTRATACION | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6
224 | COROMORO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
225 | LOSSANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
226 | OIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
227 | SANANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
228 | SILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | SURATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
230 | BABEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
231 | TONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
232 | TOLUVIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
233 | SANTIAGOPEREZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
234 | CAJAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
235 | VILLARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | LAHERRERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
237 | RIOBLANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7
238 | RIOPRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | SANANTONIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7
240 | VEGALARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
241 | ARGELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | BUENAVENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6
243 | CRISTOREY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
244 | DAGUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
245 | ELDOVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
246 | TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | TRESCRUCES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
248 | LAMARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | VERSALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
250 | MITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
251 | CASUARITO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
252 | PUERTOCARREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
253 | ESTUDIO BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
254 | ESTUDIO MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | ESTUDIO MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | UNIDAD MOVIL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | UNIDAD MOVIL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | ESTUDIO PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | EL CABLE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
260 | PACHAVITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | CABECERA TRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | CABECERA TELEPACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | CABECERA TELEISLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CABECERA TELECARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | CABECERA TELECAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | CABECERA TELEANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | ESTUDIO VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | ESTUDIO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HISTÓRICO ACPM
TABLA - HISTÓRICO FACTURACIÓN ACPM
NÚMERO | NOMBRE DE LA ESTACION | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | TOTAL
1 | MARINILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.5
2 | SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 171 | 0 | 150 | 771
3 | LARUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
4 | LAENEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 700
5 | ELROSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777
6 | URIBIA | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 0 | 0 | 150 | 200 | 600 | 3600
7 | JAMUNDI | 1800 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 | 200 | 0 | 200 | 600 | 400 | 4950
8 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LETICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
18 | BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 148.5
19 | CHIGORODO | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2015
20 | ITAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PADREAMAYA | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 4500
22 | LAPOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LARUSIA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2800
24 | SABOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
25 | ELRUIZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
26 | MUNCHIQUE | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000
27 | ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000
28 | MONTERIA | 0 | 986 | 0 | 1187.4 | 0 | 0 | 200 | 615 | 1173.5 | 0 | 504 | 1000 | 0 | 5665.9
29 | CALATRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
30 | BOQUERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
31 | TIBITOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
32 | MANJUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142
33 | BUENAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | GABINETE | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 7000
35 | CERRONEIVA | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
36 | CERROKENNEDY | 1400 | 3750 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2500 | 3000 | 2500 | 3750 | 5500 | 3000 | 30400
37 | ELTIGRE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2000 | 1400 | 7340
38 | GALERAS (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JURISDICCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000
40 | CERROTASAJERO | 500 | 0 | 400 | 0 | 400 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3800
41 | CERROORIENTE | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2500
42 | MIRADOR | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1936
43 | PLANADAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000
44 | MONTEZUMA | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2500
45 | SIMONBOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 550
46 | LEBRIJA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000
47 | MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SANGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200
49 | LAPITA | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
50 | MARTINICA (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | AZALEA | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700
98 | LOS NOGALES | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
112 | NUEVOCOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CRUZ VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | EL CABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | EL NUDO | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
243 | CRISTOREY | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
247 | TRESCRUCES | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 380
259 | ELCABLE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## EQUIPO DE TRABAJO
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO
RTVC exige la conformación de un EQUIPO DE TRABAJO mínimo, cuyo cobro estará incluido dentro de lo denominado SERVICIO. Los expertos requeridos son:
A.NOMBRE: Director de proyecto CANTIDAD: Mínimo 1 PERFIL: • Ingeniero eléctrico, electrónico, de sistemas o ingenierías afines a las telecomunicaciones. • Postgrado en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o proyectos. • Experiencia general en telecomunicaciones superior a 10 años a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, acorde a lo definido en el Decreto Ley 019 de 2012 (Ley anti trámites). • Experiencia especifica en: o Gerencia de proyectos de telecomunicaciones superior a 4 años, y o En redes de transmisión y/o instalación y/o operación de equipos de telecomunicaciones, superior a 4 años
B.NOMBRE: Coordinador técnico CANTIDAD: Mínimo 1 PERFIL: • Ingeniero eléctrico, electrónico, de sistemas o ingenierías afines a las telecomunicaciones • Nivel de estudio de postgrado en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o proyectos. • Experiencia general en telecomunicaciones superior a 8 años a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, acorde a lo definido en el Decreto Ley 019 de 2012 (Ley anti trámites).Experiencia especifica en: o Mantenimiento de redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio y/o telecomunicaciones, superior a 3 años, o, o Mantenimiento de equipos de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio Y/o telecomunicaciones, superior a 3 años. o Instalaciones y/o Operación de Redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio y/o telecomunicaciones, superior a 3 años.
C. De igual forma, el contratista deberá asignar mínimo 10 expertos con destinación exclusiva a la administración, operación y mantenimiento de las estaciones que conforman la infraestructura (aparte de los perfiles exigidos para la estación CAN). Esto, con el objetivo de que las actividades de mantenimiento sobre las estaciones (preventivo y correctivo) no se sobrecarguen en uno o más recursos destinados para esas actividades. La experiencia específica exigida para dichos expertos es la siguiente: o Mantenimiento de redes de Transmisión de Televisión y/o Radio, superior a 2 años, o, o Mantenimiento de equipos de transmisión de Televisión y/o Radio, superior a 2 años, o, De igual forma, es requerido otro grupo de 10 expertos (aparte de los 10 arriba mencionados), así: • 5 que cuenten con mínimo dos (2) años de experiencia específica en proyectos que involucren el diseño, instalación, operación, configuración o mantenimiento de redes y/o equipos para transmisión de televisión digital terrestre. Deben contar con conocimientos demostrables en sistemas de transmisión de televisión digital terrestre (deseable mas no indispensable en el estándar DVB-T2) mediante capacitación formal o no formal, que incluya funcionamiento de redes SFN, modos de transmisión, umbrales de recepción, tipos de cobertura y análisis de espectro e interferencias. • 3 que cuenten con mínimo cinco (5) años de experiencia específica en proyectos que involucren el diseño, instalación, operación, configuración o mantenimiento de redes y/o equipos para transmisión de radio en Amplitud Modulada (AM) y/o Frecuencia Modulada (FM). Deben contar con conocimientos demostrables en sistemas de transmisión de radio en Amplitud Modulada (AM) y/o Frecuencia Modulada (FM), mediante capacitación formal o no formal y/o experiencia que incluya funcionamiento de sistemas de transmisión en AM y/o FM, o calidad de la señal RF y audio. • 1 que cuente con mínimo dos (2) años de experiencia específica en proyectos que involucren el diseño, instalación, operación, configuración o mantenimiento de consolas y equipos analógicos y digitales de audio para radio. Deben contar con conocimientos demostrables en consolas y equipos analógicos y digitales de audio para radio, mediante capacitación formal o no formal y/o experiencia que incluya funcionamiento de equipos analógicos y digitales de audio para radio. • 1 Ingeniero de soporte Energía: Profesional en Ingeniería Eléctrica, electromecánica, electrónica o áreas afines, con experiencia específica mínima de tres años en sistemas de alimentación de energía y/o potencia en estaciones de telecomunicaciones.
Las hojas de vida y las certificaciones de la experiencia exigida para estos grupos de expertos (También para los perfiles exigidos para la estación CAN) deberán ser allegadas por el oferente adjudicatario a RTVC durante los 8 días hábiles siguientes a la firma del contrato, como requisito para el inicio de ejecución del servicio (firma del acta de inicio). La distribución del grupo de expertos en el país será propuesta en el plan de mantenimiento, para aprobación de RTVC. Fuera de lo definido como EQUIPO DE TRABAJÓ MÍNIMO, RTVC no exige un número determinado de profesionales y recursos técnicos para adelantar las actividades propias de la operación, administración y mantenimiento de la infraestructura, ya que lo que se busca contratar es un servicio (A excepción de quienes deben permanecer en las estaciones relacionadas en la TABLA 1 – INFRAESTRUCTURA (Columna OPERADOR(ES) PERMANENTES (vivientes)).

## Hoja1 (hidden)
CORREO PROYECCIÓN
45 | ARBOLETES | SEC-ANTI-Arbo-ARBOLE-045 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
61 | BUENAVISTA | SEC-PROV-Prov-BUENAV-061 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
68 | CASABAJA | SEC-PROV-Prov-CASABA-068 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
70 | CAUCASIA | SEC-ANTI-Cauc-CAUCAS-070 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
122 | JURADO | SEC-CHOC-Jura-JURADO-122 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
131 | LAVEGA | SEC-CAUC-LaVe-LAVEGA-131 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
138 | MARACAIBO | SEC-PROV-Mara-MARACA-138 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
147 | OIBA | SEC-SANT-Oiba-OIBA-147 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
157 | PUERTOESCONDIDO | SEC-CORD-Puer-PUERTO-157 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
166 | RIOPRADO | SEC-TOLI-RioP-RIOPRA-166 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
181 | SANFRANCISCO | SEC-CUND-SanF-SANFRA-181 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
184 | SANJUANDEURABA | SEC-ANTI-SanJ-SANJUA-184 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
205 | TABIO | SEC-CUND-Tabi-TABIO-205 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
209 | TARAZA | SEC-ANTI-Tara-TARAZA-209 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | Apagado | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
211 | TENERIFE | SEC-VALL-Tene-TENERI-211 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
218 | TOLUVIEJO | SEC-SUCR-Tolu-TOLUVI-218 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
251 | EL CABLE | SEC-CUND-Bogo-ELCABL-251 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
113 | GUADUAS | SEC-CUND-Guad-GUADUA-113 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | DMT | NO | 0 | 0.5 | DMT | NO | 0.5 | 0.5 | DMT | NO | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
144 | NEMOCON | SEC-CUND-Nemo-NEMOCO-144 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
129 | LAHORMIGA | SEC-PUTU-Vall-LAHORM-129 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SYES | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | SI | 0 | 0.2 | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
143 | MUTATA | SEC-ANTI-Muta-MUTATA-143 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SCREEN SERVICE | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | NO |  | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
157 | PUERTOESCONDIDO | SEC-CORD-Puer-PUERTO-157 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
181 | SANFRANCISCO | SEC-CUND-SanF-SANFRA-181 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
209 | TARAZA | SEC-ANTI-Tara-TARAZA-209 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | Apagado | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A