## RESUMEN
VERIFICACIÓN TÉCNICA
IA 26 DE 2018
FACTORES HABILITANTES
ÍTEM | FACTORES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA |  | UT ISTRONYC SYES
1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | CUMPLE
2 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T2 | Se rechaza la oferta (Ver pestaña 'TRANSMISORES (IA 26)')
3 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | GPS EXTERNO | CUMPLE
4 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | FILTROS EXTERNOS | NO CUMPLE
5 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | COMBINADORES | NO CUMPLE
6 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CONMUTADORES COAXIALES DE TRANSMISORES (CCT) | NO CUMPLE
7 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CARGAS FANTASMA | NO CUMPLE
8 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUADROS DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) - MANUAL | CUMPLE
9 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | LINEAS RÍGIDAS | CUMPLE
10 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | LINEAS ADAPTADORAS | CUMPLE
11 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CODOS | CUMPLE
12 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CONECTORES | CUMPLE
13 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | DISTRIBUIDORES DE ANTENAS (Familia de Distribuidores) | CUMPLE
14 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | NO CUMPLE
15 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CABLES DE DISTRIBUCIÓN | CUMPLE
16 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | LATIGUILLOS | CUMPLE
17 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | ANTENAS PÁNEL | CUMPLE
18 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | ANTENAS SUPERTURNSTILE | CUMPLE
19 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES | CUMPLE
20 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | TVRO (TELEVISION RECEIVE ONLY) | CUMPLE
21 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | LNB | CUMPLE
22 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | TELEVISORES | CUMPLE
23 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | TRANSFORMADORES | CUMPLE
24 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | PLANTAS DE EMERGENCIA | CUMPLE
25 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS | CUMPLE
26 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | UPS | CUMPLE
27 | CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | SWITCH IP | CUMPLE
FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS
ÍTEM | EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | PUNTAJE | UT ISTRONYC SYES
1 | ESTACIONES ADICIONALES GRUPO 2 | HASTA 650 PUNTOS | No se otorga puntaje ya que: -Se rechaza la Propuesta (Ver pestaña 'TRANSMISORES (IA 26)'. - NO CUMPLE técnicamente (Ver pestañas 'CONM COAXIAL Tx (IA 26)', 'CARGA FANT (IA 26)' y 'ELEM. COMPLEMEN. (IA 26)')
2 | ESTACIONES ADICIONALES GRUPO 3 | HASTA 650 PUNTOS
3 | ESTACIONES ADICIONALES GRUPO 1 | HASTA 650 PUNTOS
4 | GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA | HASTA 100 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL GRUPO 2 |  | HASTA 750 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL GRUPO 3 |  | HASTA 750 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL GRUPO 1 |  | HASTA 750 PUNTOS

## EXP PROPONENTE
[34 empty] | Individual | 0
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | [33 empty] | Consorcio | 1
[34 empty] | Unión Temporal | 2
NOMBRE DEL PROPONENTE |  | UT ISTRONYC - SYES
[34 empty] | SI | 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN VALORES |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CANTIDADES |  |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN SUMINISTRO DE TRANSMISORES DE TDT | [24 empty] | NO | 4
Presupuesto Oficial del Contrato |  | 31946285963 |  | Criterio | Instalación o Puesta en Funcionamiento de Transmisores Refrigerados por Aire | Instalación o Puesta en Funcionamiento de Transmisores Refrigerados por Líquido | Suministro, Instalación o Puesta en Funcionamiento de Sistemas Radiantes para TV |  | Mínima Requerida |  | Suministro de Transmisores de TDT Refrigerados por Aire (100 ≤ Potencia de Tx < 2000 Wrms) | Suministro de Transmisores de TDT Refrigerados por Liquido (Potencia de Tx ≥ 2000 Wrms) | [22 empty] | 5
Valor Mínimo a Acreditar por el Proponente en SMMLV |  | 20445.8324 |  | Número a Acreditar | ≥ 116 | ≥ 20 | ≥ 10 |  | Numero de Experiencias |  | ≥ 2 | ≥ 2 | [21 empty] | 461500 | 2008
Valor Acreditado por el Proponente en SMMLV |  | 63781.4847 |  | Número Acreditado por el Proponente | 234 | 42 | 35 |  | Numero de Experiencias Acreditadas por el Proponente |  | 4 | 6 | [21 empty] | 496900 | 2009
Concepto |  | CUMPLE |  | Concepto | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  | Concepto |  | CUMPLE | CUMPLE | [21 empty] | 515000 | 2010
[34 empty] | 535600 | 2011
[34 empty] | 566700 | 2012
[34 empty] | 589500 | 2013
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VENTA Y/O SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN | [33 empty] | 616000 | 2014
[34 empty] | 644350 | 2015
No. Certificación | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | EJECUCIÓN |  | CONTRATO TERMINADO O LIQUIDADO (SI/NO) | FECHA DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | FECHA TERMINACION (DIA/MES/AÑO) | TRANSMISORES TDT | [10 empty] | TRANSMISORES PARA TV ANALÓGICA (INSTALACIÓN O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) |  |  |  | SISTEMAS RADIANTES PARA TELEVISIÓN | [5 empty] | VALOR ACREDITADO POR EL PROPONENTE EN PESOS COLOMBIANOS | VALOR SALARIO MÍNIMO | NÚMERO SMMLV | FOLIO DE LA CERTIFICACIÓN | OBSERVACIONES | 689455 | 2016
|  |  | Forma de Ejecución | Participación Porcentual del Proponente |  |  |  | Potencia Tx Refrigerados por Aire | Número Tx Refrigerados por Aire | Potencia Tx Refrigerados por Líquido | Número Tx Refrigerados por Líquido | Valor Suministro y/o Instalación y/o Puesta en Funcionamiento (Moneda Original) | Incluye Instalación o Puesta en Funcionamiento? | Número de Experiencias Relacionadas en Suministro | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | Potencia Tx Refrigerados por Aire | Número Refrigerados por Aire | Potencia Tx Refrigerados por Líquido | Número Tx Refrigerados por Líquido | Número de SSRR | Valor Suministro y/o Instalación y/o Puesta en Funcionamiento (Moneda Original) | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | [5 empty] | 737717 | 2017
1.1 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-03-10 | 2010-03-17 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 6 | 1013925 | NO | 1 | EUROS | 1.3664 | 1894.3 | 2624510627.3224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2624510627.3224 | 515000 | 5096.1371 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución. | 781242 | 2018
1.2 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-03-16 | 2010-03-31 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 8 | 1370400 | NO | 1 | EUROS | 1.3758 | 1899.75 | 3581781658.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3581781658.92 | 515000 | 6954.9158 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.3 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2011-05-18 | 2011-06-30 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 6 | 645000 | NO | 1 | EUROS | 1.425 | 1826.03 | 1678408713.2175 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1678408713.2175 | 535600 | 3133.6981 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.4 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2011-05-18 | 2011-09-16 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 8 | 860000 | NO | 1 | EUROS | 1.425 | 1826.03 | 2237878284.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2237878284.29 | 535600 | 4178.2642 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.5 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2012-04-13 | 2012-05-31 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 10 | 1038750 | NO | 1 | EUROS | 1.3083 | 1778.78 | 2417356016.6175 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2417356016.6175 | 566700 | 4265.6715 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.6 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2011-03-01 | 2011-03-31 | 500 W + 1 dB | 44 | NA | NA | 1815110 | NO | 1 | EUROS | 1.3829 | 1907.37 | 4787719228.212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4787719228.212 | 535600 | 8938.9829 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.7 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2012-03-07 | 2012-05-31 | 100 W + 1 dB, 500 W + 1 dB | 44 | NA | NA | 1136980 | NO | 1 | EUROS | 1.312 | 1779.32 | 2654344397.2859 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2654344397.2859 | 566700 | 4683.8617 | 240 - 253 | El proponente aclaró mediante respuesta a requerimiento, las fechas ciertas de inicio y fin de la ejecución.
1.8 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-09-30 | 2010-12-14 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 14 | 322800 | SI | 0 | EUROS | 1.3652 | 1799.89 | 793187332.4784 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 793187332.4784 | 515000 | 1540.1696 | 240 - 253
1.9 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-07-26 | 2010-12-17 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 14 | 479000 | SI | 0 | EUROS | 1.2936 | 1867.47 | 1157148652.968 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1157148652.968 | 515000 | 2246.8906 | 240 - 253
1.10 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-07-23 | 2010-12-10 | NA | NA | 2000 W + 1 dB | 14 | 434500 | SI | 0 | EUROS | 1.2818 | 1864.04 | 1038162352.084 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1038162352.084 | 515000 | 2015.8492 | 240 - 253
1.11 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-08-02 | 2011-01-10 | NA | 68 | NA | NA | 257870 | SI | 0 | EUROS | 1.3186 | 1842.79 | 626575299.2629 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 626575299.2629 | 515000 | 1216.6511 | 240 - 253
1.12 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-08-02 | 2011-02-14 | NA | 43 | NA | NA | 90690 | SI | 0 | EUROS | 1.3186 | 1842.79 | 220359537.3256 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 220359537.3256 | 515000 | 427.8826 | 240 - 253
1.13 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-08-02 | 2011-01-17 | NA | 46 | NA | NA | 101045 | SI | 0 | EUROS | 1.3186 | 1842.79 | 245520227.6885 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 245520227.6885 | 515000 | 476.7383 | 240 - 253
1.14 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-08-02 | 2011-01-17 | NA | 41 | NA | NA | 101045 | SI | 0 | EUROS | 1.3186 | 1842.79 | 245520227.6885 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 245520227.6885 | 515000 | 476.7383 | 240 - 253
1.15 | ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2010-08-02 | 2011-03-11 | NA | 36 | NA | NA | 101045 | SI | 0 | EUROS | 1.3186 | 1842.79 | 245520227.6885 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 245520227.6885 | 515000 | 476.7383 | 240 - 253
2.1 | PRIMA TV S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2012-04-30 | 2012-05-01 | ³ 100 W y < 2000 W | 50 | 2000 W + 1 dB | 2 | 1508535 | NO | 1 | EUROS | 1.3236 | 1761.2 | 3516449784.4791 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3516449784.4791 | 566700 | 6205.1346 | 254 - 258
2.2 | PRIMA TV S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2012-06-30 | 2012-07-01 | ³ 100 W y < 2000 W | 4 | NA | NA | 118000 | NO | 1 | EUROS | 1.2691 | 1784.6 | 267240102.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 267240102.34 | 566700 | 471.5724 | 254 - 258
3 | RAI WAY S.p.A. | Sy.E.S. S.r.l. | Individual | 100% | SI | 2012-09-12 | 2016-04-11 | NA | NA | NA | NA | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | 2687926.74 | EUROS | 1.2889 | 1795.4 | 6219865943.7855 | 6219865943.7855 | 566700 | 10975.5884 | 259 - 261 | La apostilla de la experiencia acreditada fue validada con base en la certificación aportada por SyES y que reposa en la Entidad en el marco del proceso de selección de Invitación Abierta IA 13 de 2016 (Fase III TDT).

## TRANSMISORES (IA 26)
TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T2
MARCA: |  |  |  | SyES srl | Verificación (VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA)
Modelo para | Modelo para | Modelo para | Modelo para | Modelo para
100 Wrms | 500 Wrms | 1500 Wrms | 2400 Wrms | 3600 Wrms
PCM 200/UHF | SLIM3-01 UHF SD PCM (LP) | SLIM5-01 UHF-DD-PCM (HP) | P75-02 UHF-DD-PCM | P75-03 UHF-DD-PCM
Referencia para | Referencia para | Referencia para | Referencia para | Referencia para
100 Wrms | 500 Wrms | 1500 Wrms | 2400 Wrms | 3600 Wrms
PCM 200/UHF | SLIM3-01 UHF SD PCM (LP) | SLIM5-01 UHF-SD-PCM (HP) | P75-02 UHF-SD-PCM | P75-03 UHF-SD-PCM
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar | DVB-T2: ETSI EN 302 755 V1.3.1 |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
2 | Redundancia | Transmisores con doble excitador para potencias a la salida del transmisor mayores o iguales a 1.500 Wrms. * |  |  | NA
Transmisores con excitador único en configuración 2+1 para potencias a la salida del transmisor inferiores a 1500 Wrms. *
3 | Modo PLP | ≥ 6 PLP (modos A y B). |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
4 | Perfil | Soportar DVB-T2 base + Lite en simultaneo. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
5 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
6 | Ancho de banda de canal | 6 MHz. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
7 | Modulation Error Ratio MER | ≥ 35 dB. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
8 | "Shoulders" antes del filtro de máscara crítica | ≥ 36 dB. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
9 | Entradas de Transport Stream por excitador | ≥ 2 entradas ASI BNC hembra (75 Ω). |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≥ 2 entrada IP. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | Seamless switching entre todas las entradas ASI e IP que permita la conmutación automática y manual, de forma local y remotamente. * |  |  | NA
10 | Estabilidad en frecuencia | Mejor o igual que ± 1 Hz. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
11 | Conectores de salida | Norma EIA, IEC o DIN. * |  |  | NA
12 | Potencia de transmisión | ≥ 100 Wrms, ≥ 500 Wrms, ≥ 1500 Wrms, ≥ 2400 Wrms, y ≥ 3600 Wrms, según requerimientos por estación a la salida del transmisor. *
13 | Eficiencia | ≥ 23% con: MER ≥ 35 dB y 500 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 100 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≥ 30% con: MER ≥ 35 dB y 1500 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 500 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≥ 35% con: MER ≥ 35 dB y 2400 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 1500 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≥ 37% con: MER ≥ 35 dB y potencia a la salida del transmisor ≥ 2400 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
14 | Pérdida de potencia por daño en cualquier transistor del módulo amplificador | ≤ 0,5 dB para potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≤ 0,8 dB para 2000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 1000 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≤ 1,6 dB para 1000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 500 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | ≤ 3 dB para 500 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 100 Wrms |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
15 | Entradas de reloj por excitador para sincronismo | ≥ 1 entrada de referencia de frecuencia de 10 MHz. * |  |  | NA
≥ 1 entrada de referencia de tiempo de 1 pps. *
16 | Rizado (correspondiente al retardo de grupo) | ≤ 1 dB pico a pico. *
17 | Single Frequency Network SFN | Soportar retardos de la red de transporte mayores o iguales a 700 ms. *
Soportar la configuración de adelantos o retardos en el intervalo ± 3 ms para el sincronismo de redes SFN. *
18 | Corrección | LDPC-BCH (Low Density Parity Check-Bose Chaudhuri Hocquenghem). |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
19 | Modos de prueba o test | PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence). |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
20 | Corrección Digital Adaptativa (ADC) | Soportar la corrección digital adaptativa de forma continua y por demanda, y almacenar automáticamente los parámetros de optimización para la pre-corrección. * |  |  | NA
21 | Etapa de amplificación | Tecnología de estado sólido. |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | Tecnología “plug in” en amplificadores y fuentes sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” y sin realizar conexiones/desconexiones adicionales en dichos elementos para los transmisores ≥ 1500 Wrms. * |  |  | NA
Protecciones independientes por módulo de amplificación. *
Módulos amplificadores con dos o más fuentes de alimentación. *
22 | Sistema de refrigeración por aire para transmisores con potencia inferior a 2000 Wrms | Convección y/o aire forzado. *
Filtros y cámaras de control para la pureza del aire, humedad y temperatura. *
Integración en rack con capacidad de entrada de aire por la parte inferior, superior o trasera/delantera del rack. *
Sistema de protecciones por pérdida de presión de aire o sobretemperatura. *
23 | Sistema de refrigeración por líquido para transmisores con potencia igual o superior a 2000 Wrms | En circuito cerrado. *
Intercambiadores de calor líquido-aire. *
Bombas y ventiladores de velocidad variable. *
Sistema de control y monitoreo local y remoto, que permita identificar fallas y alarmas en bombas y/o ventiladores. *
Redundancia en bombas y ventiladores. *
Válvulas de drenaje en la parte más baja del circuito de refrigeración. *
Válvulas de purgado automático en la parte más alta del circuito. *
Circuitos de protección en casos de pérdida de presión y sobretemperatura. *
24 | Alimentación | Frecuencia: 60 Hz ± 5% |  |  |  | X | Tx 100Wrms (CUMPLE folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (NO CUMPLE según Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms, Tx 2400 Wrms y Tx 3600 Wrms (NO CUMPLE según información técnica de la Propuesta)
|  | Factor de Potencia ≥ 0.9 |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | Tensión Trifásica ó bifásica AC: 380 o 220 Vac ± 15%, según voltajes secundarios en cada estación. * |  |  | NA
25 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) |  |  | X |  | Tx 100Wrms (folios 210 a 215) Tx 500 Wrms (Catálogo Tx SLIM3 aportado) Tx 1500 Wrms (folios 275 a 278) Tx 2400 Wrms (folios 279 a 284) Tx 3600 Wrms (folios 285 a 290)
|  | Protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  |  | NA
Contar con perfiles de usuario para el acceso seguro a través de contraseña. *
26 | Operación local | Monitoreo y ajuste de parámetros principales a través de “Display” con sus correspondientes unidades de medida tal como: Potencia de salida y reflejada en vatios rms, fuentes de alimentación (voltios y amperios), entre otros. *
Contar con perfiles de usuario para el acceso seguro a través de contraseña. *
Observaciones del Comité Evaluador: -Las características técnicas de obligatorio cumplimiento evaluables para los transmisores de 500 Wrms fueron verificadas por el Comité Evaluador en catálogo del equipo de marca, modelo y referencia ofertados en el Anexo 6 - Equipos y Elementos Ofertados (folio 196) y se encontró que dicho equipo no cumple la característica 'Frecuencia: 60 Hz ± 5%'. -De acuerdo con la información aportada por el proponente en las observaciones al Informe de Evaluación inicial, las características técnicas de obligatorio cumplimiento evaluables para los transmisores de 1500 Wrms, 2400 Wrms y 3600 Wrms, fueron verificadas por el Comité Evaluador en los catálogos (folios 275 a 290) de los equipos ofertados en el Anexo 6 - Equipos y Elementos Ofertados (folio 196) y se encontró que dichos equipos no cumplen la característica 'Frecuencia: 60 Hz ± 5%'. Lo mencionado anteriormente configura la causal de rechazo estipulada en las reglas de participación: "Si el proponente incluye información técnica o referencias donde se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas constituirá CAUSAL DE RECHAZO".

## GPS (IA 26)
GPS EXTERNO
MARCA: |  |  | SyES srl |  | Verificación
MODELO: |  |  | GNSS RECEIVER
REFERENCIA: |  |  | GNSS RECEIVER
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Configuración | 1+1 en GPS, fuentes y antenas. * |  |  | NA
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 10 MHz. |  |  | X |  | 216
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 1 pps. |  |  | X |  | 216
2 | Interface de referencia señal de 10 MHz | Conector BNC. |  |  | X |  | 216
|  | Impedancia 50 Ω. |  |  | X |  | 216
|  | Señal senoidal. |  |  | X |  | 216
|  | Nivel de señal ≥ 7 dBm. |  |  | X |  | 216
|  | Ruido de fase ≤ -90 dBc/Hz @ 10 Hz. |  |  | X |  | 216
|  | Ruido de fase ≤ -115 dBc/Hz @ 100 Hz. |  |  | X |  | 216
|  | Ruido de fase ≤ -135 dBc/Hz @ 1 kHz. |  |  | X |  | 216
|  | Nivel de armónicos ≤ -40 dBc. |  |  | X |  | 216
3 | Interface de referencia señal de 1 pps | Conector BNC. |  |  | X |  | 216
|  | Impedancia 50 Ω. |  |  | X |  | 216
|  | Señal TTL. |  |  | X |  | 216
4 | Error en fase | ≤ 1,5 µs (con GPS desenganchado) * |  |  | NA
5 | Error en frecuencia | ≤ 8 x 10⁻¹¹ (con GPS enganchado) *
≤ 5 x 10⁻⁸ @ 5°C a 50°C (con GPS desenganchado) *
6 | Conmutación de salidas de referencia | Automática (en caso de falla) y manual. |  |  | X |  | 216
7 | holdover mínimo | 12 µs en un día. * |  |  | NA
8 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). |  |  | X |  | 216
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. * |  |  | NA
|  | Indicadores frontales de visualización de estado. |  |  | X |  | 216

## FILTROS (IA 26)
FILTROS EXTERNOS
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación (VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA)
MODELOS: |  |  | A-FC8D60C, A-FC8D80C, A-FC8D110C, A-TF8D120C, A-TC8D140C
REFERENCIAS: |  |  | FC8D60C, FC8D80C, FC8D110C, TF8D120C, TC8D140C
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Ocho (8) cavidades (máscara crítica). |  | X |  | 319 a 322 y Página Web1
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 319 a 322 y Página Web1
ROE ≤ 1,1.
|  | Sondas calibradas a la salida. * |  | NA
Secos o refrigerados por líquido. *
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,5 dB para 500 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 100 Wrms
≤ 0,8 dB para 1000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 500 Wrms
≤ 0,7 dB para 2000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 1000 Wrms
≤ 0,6 dB para potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms
Observaciones del Comité Evaluador: A folios 199 y 200 de la oferta, en la tabla de Filtros Externos del Anexo 6 - Equipos y Elementos Ofertados, el Proponente realizó ofrecimientos de los Filtros Externos diligenciando marca, modelo y referencia, y relacionó el folio 224 para soportar el cumplimiento de las características técnicas evaluables de los mismos, sin embargo el Comité Evaluador evidenció que a folio 224 obra una certificación del fabricante COM-TECH en la cual no se especifican las referencias de los elementos sobre los que se certifica el cumplimiento de características técnicas. Adicionalmente, el Comité Evaluador con base en la marca, modelo y referencia de los equipos ofertados, se remitió a los catálogos aportados en los folios 319 a 322 de la oferta y a la página web del fabricante en donde se pudo verificar el cumplimiento de las características técnicas de "Ocho (8) cavidades (máscara crítica)" y "Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz", sin embargo no fue posible verificar el cumplimiento de las características de "ROE" y "pérdidas de inserción" para los filtros requeridos de ancho de banda 6 MHz en estándar DVB-T2 y a todas las altitudes requeridas.
1 http://www.com-tech.it/datasheets/TC8D140C.pdf

## COMB (IA 26)
COMBINADORES
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación (VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA)
MODELOS: |  |  | B-DM8D60RC, B-DM8D80RC, B-DM8D110C, B-DF8D140C, B-DF8D120C
REFERENCIAS: |  |  | DM8D60RC, DM8D80RC, DM8D110C, DF8D140C, DF8D120C
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo CIB (impedancia constante). |  | X |  | 323 y Páginas Web1
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 323 y Páginas Web1
ROE ≤ 1,1 para las entradas de banda ancha y banda estrecha.
|  | Ocho (8) cavidades (máscara crítica) para el filtro correspondiente a la entrada de banda estrecha. |  | X |  | 323 y Páginas Web1
|  | Sondas calibradas a la salida. * |  | NA
Secos o refrigerados por líquido. *
2 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda estrecha | ≤ 1,5 dB para 500 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 100 Wrms
≤ 1 dB para 1000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 500 Wrms
≤ 0,8 dB para 2000 Wrms > potencia a la salida del transmisor ≥ 1000 Wrms
≤ 0,7 dB para potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms
3 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda ancha | ≤ 0,2 dB
4 | Aislamiento entre entradas | ≥ 35 dB
Observaciones del Comité Evaluador: A folios 200 y 201 de la oferta, en la tabla de Filtros Externos del Anexo 6 - Equipos y Elementos Ofertados, el Proponente realizó ofrecimientos de los Combinadores diligenciando marca, modelo y referencia, y relacionó el folio 224 para soportar el cumplimiento de las características técnicas evaluables de los mismos, sin embargo el Comité Evaluador evidenció que a folio 224 obra una certificación del fabricante COM-TECH en la cual no se especifican las referencias de los elementos sobre los que se certifica el cumplimiento de características técnicas. Adicionalmente, el Comité Evaluador con base en la marca, modelo y referencia de los equipos ofertados, se remitió al catálogo aportado en el folio 323 de la oferta y a la página web del fabricante en donde se pudo verificar el cumplimiento de las características técnicas de " Tipo CIB (impedancia constante)", "Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz" y "Ocho (8) cavidades (máscara crítica) para el filtro correspondiente a la entrada de banda estrecha", sin embargo no fue posible verificar el cumplimiento de las características de "ROE ≤ 1,1 para las entradas de banda ancha y banda estrecha", "Pérdidas de inserción para las entradas de banda estrecha", "Pérdidas de inserción para las entradas de banda ancha" y "Aislamiento entre entradas" para los combinadores requeridos con filtraje de ancho de banda 6 MHz en estándar DVB-T2 y a todas las altitudes requeridas en las entradas de banda estrecha.
1 http://www.com-tech.it/datasheets/DF8D120C.pdf, http://www.com-tech.it/datasheets/DF8D140C.pdf, http://www.com-tech.it/datasheets/DM8D80RC.pdf, http://www.com-tech.it/datasheets/DM8D60RC.pdf

## CONM COAXIAL Tx (IA 26)
CONMUTADORES COAXIALES DE TRANSMISORES (CCT)
MARCA: |  |  | COMTECH / SPINNER | Verificación (VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA)
MODELOS: |  |  | BN754067, BN512690, BN512698, BN640081
REFERENCIAS: |  |  | BN754067, BN512690, BN512698, BN640081
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Motorizados. |  |  | X | 201 a 202
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  |  | X | 201 a 202
3 | Impedancia | 50 Ω. |  |  | X | 201 a 202
4 | ROE | ≤ 1,1. |  |  | X | 201 a 202
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,15 dB. |  |  | X | 201 a 202
6 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN. * |  | NA
Observaciones del Comité Evaluador: -A folios 201 a 202, en la tabla de Conmutadores Coaxiales de Transmisores (CCT) del Anexo 6 - Equipos y elementos ofertados, el Proponente realiza ofrecimiento relacionando dos marcas para estos elementos "COMTECH" y "SPINNER", lo cual se encontró contrario a lo estipulado en el numeral 1.2 del Anexo Técnico de las reglas de participación "La oferta de los equipos y elementos por cada grupo de estaciones, según corresponda, deben pertenecer a un mismo fabricante. Es decir que para todas las estaciones de un mismo grupo, los transmisores deben corresponder a una misma marca, así como los combinadores, filtros, receptores satelitales, antenas panel, etc". Por lo anterior, no es posible para el comité evaluador validar el ofrecimiento ni el cumplimiento de las características de los CCT. -A folios 224 a 225, se aportó en la oferta información técnica referente a los CCT emitida por COM-TECH, y a folios 334 a 355 se encontró información técnica correspondiente al fabricante SPINNER de este mismo equipo. Lo anterior impide determinar cual fue el ofrecimiento. -El Proponente aportó en las observaciones al informe de evaluación inicial, una certificación emitida por un tercero TelSat S.r.l., quien certifica que es distribuidor autorizado de los productos SPINNER para Italia y suministra esos productos a COM-TECH para sucesiva integración en sus propios sistemas, así mismo, TelSat certifica que COM-TECH está autorizado a garantizar el cumplimiento de las especificaciones, ofrecer y vender a SyES los CCT con características técnicas conforme a lo solicitado. Con dicha certificación no es posible aclarar el ofrecimiento de una sola marca para los CCT.

## CARGA FANT (IA 26)
CARGAS FANTASMA
MARCA: |  |  | COM-TECH, DICONEX | Verificación
MODELOS: |  |  | C-DL40HC-C, C-DL80HC-E, C-DT300LC-H, C-DT300LC-K, C-DP4C-K, C-DP5C-K
REFERENCIAS: |  |  | DL40HC, DL80HC, DT300LC DP4C, DP5C
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Potencia media admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la potencia media nominal de cada transmisor. *
3 | Potencia pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la potencia pico nominal de cada transmisor. *
4 | Tensión pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación | Mayor o igual a la tensión pico nominal de cada transmisor. *
Observaciones del Comité Evaluador: -A folio 202, en la tabla de Cargas Fantasma del Anexo 6 - Equipos y Elementos Ofertados, el Proponente realiza ofrecimiento relacionando dos marcas para estos elementos "COM-TECH" y "DICONEX", lo cual se encontró contrario a lo estipulado en el numeral 1.2 del Anexo Técnico de las reglas de participación "La oferta de los equipos y elementos por cada grupo de estaciones, según corresponda, deben pertenecer a un mismo fabricante. Es decir que para todas las estaciones de un mismo grupo, los transmisores deben corresponder a una misma marca, así como los combinadores, filtros, receptores satelitales, antenas panel, etc". Por lo anterior, no es posible para el comité evaluador validar el ofrecimiento ni el cumplimiento de las características de las Cargas Fantasma. -A folio 225, se aportó en la oferta información técnica referente a las Cargas Fantasma emitida por COM-TECH, sin embargo el Comité Evaluador constató mediante consulta en página web que DICONEX es un fabricante de Cargas Fantasma diferente a COM-TECH. Lo anterior impide determinar cual fue el ofrecimiento.

## CONMU ANTENAS (IA 26)
CUADROS DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) - MANUAL
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación
MODELOS: |  |  | C-AP6139/1C-3J, C-AP6177/1C-3M
REFERENCIAS: |  |  | AP6139C, AP6177C
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Manuales. |  | X |  | 225
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 225
3 | Impedancia | 50 Ω. |  | X |  | 225
4 | ROE | ≤ 1,1. |  | X |  | 225
5 | Distribuidor | Simétrico de 2 vías. |  | X |  | 225
6 | Precisión de la fase de las salidas | ≤ 2º. |  | X |  | 225
7 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,15 dB por vía. |  | X |  | 225
8 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN. * |  | NA
9 | Sondas para mediciones | Sondas calibradas a la salida. *

## ELEM. COMPLEMEN. (IA 26)
LINEAS RÍGIDAS
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para: líneas de diámetro < 3". *
≤ 0,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para: líneas de diámetro ≥ 3" *
3 | ROE | ≤ 1,1. *
4 | Impedancia | 50 Ω. *
5 | Conectores | EIA, IEC o DIN. *
6 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad. *
7 | Conductor externo | Tubo de cobre o aluminio. *
LINEAS ADAPTADORAS
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 1,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz. *
3 | ROE | ≤ 1,1. *
4 | Impedancia | 50 Ω. *
5 | Conectores | Según normativa EIA, IEC o DIN. *
6 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad. *
7 | Conductor externo | Tubo de cobre o aluminio. *
CODOS
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Impedancia | 50 Ω. *
3 | Pérdidas de retorno | ≥ 35 dB. *
4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,02 dB (codos de diámetro < 3”). *
≤ 0,01 dB (codos de diámetro ≥ 3”). *
5 | Conductor interno | Tubo de cobre o un material de mejor conductividad. *
6 | Conductor externo | Aluminio o un material de mejor conductividad. *
7 | Tornillería | Acero inoxidable. *
CONECTORES
MARCA: |  |  | COM-TECH | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Normativa | EIA, IEC o DIN. * |  | NA
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. *
3 | ROE | ≤ 1,1. *
4 | Impedancia | 50 Ω. *
5 | Conductor interno | Aleación de cobre bañada con plata o de un material de mejor conductividad. *
6 | Tornillería | Acero inoxidable. *
DISTRIBUIDORES DE ANTENAS (Familia de Distribuidores)
MARCA: |  |  | COEL | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Impedancia | 50 Ω. *
3 | ROE | ≤ 1,1. *
4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,1 dB. *
5 | Simetría | ≤ 0,2 dB en módulo. *
≤ 2º en fase. *
6 | Dimensiones | EIA, IEC o DIN. *
8 | Tornillería | Acero inoxidable. *
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CABLES DE DISTRIBUCIÓN Y LATIGUILLOS
MARCA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: |  |  | ANDREW - EUPEN | Verificación (VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA)
MARCA CABLES DE DISTRIBUCIÓN: |  |  | RFS
MARCA LATIGUILLOS: |  |  | RFS
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. * |  | NA
2 | Impedancia | 50 Ω. *
3 | ROE | ≤ 1,1. *
4 | Tipo | Coaxiales. *
5 | Dieléctrico | Espuma, aire, espiral de polietileno o polipropileno. *
6 | Pérdidas para las líneas de transmisión | ≤ 2 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para: líneas de diámetro < 3" *
≤ 1,5 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz para: líneas de diámetro ≥ 3". *
7 | Pérdidas para los cables de distribución | ≤ 2 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz. *
8 | Pérdidas para los latiguillos | ≤ 3,3 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz. *
Observaciones del Comité Evaluador: -A folio 204, en la tabla de Líneas de Transmisión, Cables de Distribución y Latiguillos del Anexo 6 - Equipos y elementos ofertados, el Proponente realiza ofrecimiento de las Líneas de Transmisión, relacionando dos marcas para estos elementos "ANDREW" y "EUPEN", lo cual se encontró contrario a lo estipulado en el numeral 1.2 del Anexo Técnico de las reglas de participación "La oferta de los equipos y elementos por cada grupo de estaciones, según corresponda, deben pertenecer a un mismo fabricante. Es decir que para todas las estaciones de un mismo grupo, los transmisores deben corresponder a una misma marca, así como los combinadores, filtros, receptores satelitales, antenas panel, etc". Por lo anterior, no es posible para el comité evaluador validar el ofrecimiento de las Líneas de Transmisión. -A folios 356, 358 y 360, se aportó en la oferta información técnica referente a Líneas de Transmisión del fabricante ANDREW, y a folio 364 se encontró información técnica correspondiente al fabricante EUPEN de este mismo elemento. Lo anterior impide determinar cual fue el ofrecimiento. -El Proponente en las observaciones al informe de evaluación inicial, manifestó que las líneas de transmisión del fabricante Andrew no cumplen la característica técnica de obligatorio cumplimiento "ROE" para uno de los diámetros solicitados por la Entidad y por lo tanto adicional a Andrew ofertó Líneas de Transmisión del fabricante EUPEN. Lo anterior ratifica que el proponente mismo admite que ofertó dos marcas para las líneas de transmisión, aunado a que la Entidad no exigía que las líneas de transmisión fueran de un fabricante específico y en la etapa de planeación y estructuración del proceso de selección se consideró que las características técnicas estipuladas de obligatorio cumplimiento las cumple más de un fabricante.

## ANTENA PANEL (IA 26)
ANTENAS PÁNEL
MARCA: |  |  | COEL | Verificación
MODELOS: |  |  | l230EH
REFERENCIAS: |  |  | l230_COEL.pdf
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 220
2 | Polarización | Horizontal. |  | X |  | 220
3 | Impedancia | 50 Ω. |  | X |  | 220
4 | ROE | ≤ 1,1. |  | X |  | 220
5 | Ganancia | ≥ 11 dBd. |  | X |  | 220
6 | Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios | ≥ 12 dB. * |  | NA
7 | Relación lóbulo principal a lóbulo posterior | ≥ 15 dB. *
8 | Ángulo de apertura | A -3 dB plano E: entre ± 30° y ± 35°. *
A -3 dB plano H: entre ± 9° y ± 13°. *
9 | Dimensiones de los Conectores de entrada | EIA, IEC o DIN. *

## ANTENA SUPERTURNSTILE (IA 26)
ANTENAS SUPERTURNSTILE
MARCA: |  |  | COEL | Verificación
MODELOS: |  |  | BUHX2000
REFERENCIAS: |  |  | BUHX2000_SUPERTURNSTILE_COEL.pdf
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Rango de frecuencia | 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 221
2 | Polarización | Horizontal. |  | X |  | 221
3 | Impedancia | 50 Ω. |  | X |  | 221
4 | ROE | ≤ 1,1 |  | X |  | 221
5 | Protección exterior | Aluminio y/o fibra de vidrio. * |  | NA
6 | Ganancia | Depende de requerimiento por estación. *
7 | Patrón de radiación | Omnidireccional. *
8 | Tipo de conector | EIA, IEC o DIN. *
9 | Accesorios | Herrajes para montaje sobre punta de torre y protección contra descargas atmosféricas. *

## IRD (IA 26)
IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES
MARCA: |  |  | ERICCSON | Verificación
MODELO: |  |  | RX 8200
REFERENCIA: |  |  | RX 8200
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Demodulación DVB-S/DVB-S2 | DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  | X |  | 231
|  | Rango de Frecuencia: 950 a 1750 MHz |  | X |  | 233
|  | Factores de Roll Off: 0,35; 0,25; 0,20; 0,05. * |  | NA
2 | Common Interface Slot | PCMCIA/CAM. *
3 | Desencripción | Soportar acceso condicional IRDETO |  | X |  | 231-420
4 | Salidas | ≥ 2 ASI para cada receptor |  | NA
5 | Gestión | Disponibilidad para descarga en archivo plano del Log de Eventos. *
|  | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). |  | X |  | 233
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. * |  | NA
6 | Redundancia | 2+1 con unidad de control automática para conmutación y configuración. *
7 | Display | Debe incluir un indicador "display" que permita acciones de configuración. *

## ANTENA TVRO (IA 26)
TVRO (TELEVISION RECEIVE ONLY)
MARCA: |  |  | GENERAL DYNAMICS | Verificación
MODELO: |  |  | 1451
REFERENCIA: |  |  | 1451
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Operación | Banda C |  | x |  | 367
2 | Diámetro | ≥ 4,2 m |  | x |  | 367
3 | Ganancia | ≥ 42 dBi |  | x |  | 367
4 | Condiciones físicas | Soportar viento en operación mínimo de 70 km/hora |  | x |  | 367
|  | Reflector tipo sólido. * |  | NA
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,25 dB. *
6 | Ancho de haz @ -3 dB | ≤ 1,3°. *
7 | Ajuste fino | 10° ≤ ajuste fino ángulo de elevación continuo ≤ 70°. *
0° ≤ Ajuste fino ángulo de azimut ≤ 180°. *
8 | Partes Metálicas | De acero galvanizado en caliente. *
9 | Feed | Polarización circular banda C *
Aislamiento circular ≥ 17dB *

## LNB (IA 26)
LNB
MARCA: |  |  | NORSAT | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Operación | Frecuencia de Entrada: Banda C. * |  | NA
Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz. *
2 | Ganancia | ≥ 60 dB. *
3 | Conector de Salida | Tipo F de 75 Ω. *
4 | General | Tecnología Phase Locked Loop – PLL. *
5 | Temperatura de Ruido | ≤ 20 K. *
6 | Estabilidad | ≤ ±3 kHz. *
7 | Oscilador local | 5150 MHz. *

## TELEVISORES
TELEVISORES
MARCA: |  |  | KALLEY | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar | Sintonizador DVB-T2. * |  | NA
2 | Tamaño | 19 a 22 pulgadas. *
3 | Alimentación | 100 a 240 VAC. *
4 | Resolución | FHD. *
5 | Antena | Tipo indoor de UHF. *
6 | Bandeja | Bandeja para rack 19". *
7 | Accesorios | Control remoto y manual. *

## TRANSFORMADORES (IA 26)
TRANSFORMADORES
MARCA: |  |  | FYR | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Convencional, dieléctrico aceite. * |  | NA
2 | Configuración | Trifásica en DYN5 ó bifásica, según requerimientos de cada estación. *
3 | Conmutador derivaciones | ±2 x 2,5%. *
4 | Tensión de cortocircuito | Según Norma NTC 819. *
5 | General | Cumplimiento Normas NTC para Transformadores. *
Refrigeración Natural ONAN. *
Voltaje primario (MT) y secundario (BT) según cada estación. *

## PLANTA EMER (IA 26)
PLANTAS DE EMERGENCIA
MARCA: |  |  | LEEGA-CUMMINS | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Generales | Motor Diesel de cuatro tiempos, velocidad 1800 rpm 60Hz. * |  | NA
Precalentador si es requerido acorde a las condiciones de operación del equipo y climáticas de la estación. *
Gobernador electrónico o manual. *
Lubricación por aceite con filtro desmontable. *
Alternador de carga de baterías. *
Cargador de baterías al voltaje de la estación (220/110 VAC)
Generador con tensiones normalizadas 380/220 VAC a 60 Hz según cada estación. *
Interruptor de protección de sobrecargas. *
AVR regulador automático de voltaje. *
Acoplamiento de disco flexible. *
PMG (“Permanent Magnet Generator”). *
Arranque eléctrico. *
Generador trifásico en conexión estrella y neutro accesible ó bifásico y neutro accesible. *
Refrigeración por líquido con radiador. *
Regulador de tensión electrónico. Nivel de tensión de ±1,5%. *
La regulación de frecuencia no debe exceder ±0,25 %. *
Aislamiento de acuerdo con las normas NEMA MG1 o equivalente IEC. *
Niveles de temperatura de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE o equivalentes IEC *
Depósito y filtro de combustible (tanque base para autonomía mínima de 8 Horas). *
Debe incluir un indicador "display" para operación. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *
3 | Tanque de reserva externo | Capacidad según requerimiento de cada estación. *

## TRANSFE (IA 26)
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS
MARCA: |  |  | EMERSON ASCO POWER | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Los interruptores termo-magnéticos deben ser trifásicos ó bifásicos tipo industrial de caja moldeada según estación. * |  | NA
Automática (ATS) tipo trifásica o bifásica según estación. *
Tensión de 380/220 VAC según estación. *
Sensado de voltaje en caso de: Bajo voltaje, Alto voltaje, Falta o inversión de fase. *
Operación: automática y manual; Tipo: sencilla (red-planta). *
Corriente de corto circuito de 10 kA. *
El circuito de control deberá estas protegido contra corto circuito por medio de interruptores termo-magnéticos - minibreakers - mono polares y sistema dps. *
Los contactores deben poseer bloqueo mecánico cuando aplique según potencia. *
Bypass para mantenimiento. *
El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la ONAC. *
El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por la acometida. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *

## UPS (IA 26)
UPS
MARCA: |  |  | EATON | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo: "True On Line". * |  | NA
Tensión de Salida AC: 380VAC, 220VAC ó 127VAC (según cada estación). *
Regulación de voltaje de salida máximo 1%. *
Regulación de frecuencia máximo 0,1% en “free running”. *
Conversión AC/DC/AC. *
Eficiencia AC/AC en doble conversión al 100% de la carga mínimo de 91%. *
Protección de baterías contra descargas profundas. *
Inicio de operación de forma automática “On Line” después de un corte de energía.*
Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor. *
THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga. *
Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia. *
“Bypass” de mantenimiento interno y externo.. *
Tensión de entrada nominal: 380VAC o 220VAC ±15% al 100% de la carga (según cada estación). *
Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un factor de potencia de 0,9. *
Debe incluir un indicador "display" para operación. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *

## EQ CONEC Y GEST (IA 26)
SWITCH IP
MARCA: |  |  | TRENDNET | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Número de puertos | ≥ 16 puertos RJ-45. * |  | NA
2 | Estándares | 802.1p, 802.3, 802.3u y 802.3az. *
3 | Montaje | Tipo rack. *
4 | Alimentación | 100 a 240 VAC. *

## FACTORES PONDERABLES G2
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE |  | OFRECIMIENTO | PUNTAJE ASIGNADO | CONCEPTO | FOLIO
1 | ESTACIONES ADICIONALES | GRUPO 2 | HASTA 650 PUNTOS
|  | SAN LORENZO (EL DONCELLO) | 292 |  | NO | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 262
|  | TOLUVIEJO | 265 |  | NO
|  | PAILITAS | 93 |  | NO
2 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 100 PUNTOS
|  | 1 Año adicional | 25 |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 263
|  | 2 Años adicional | 50
|  | 3 Años adicional | 100 |  | SI
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 750 Puntos |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta
CERTIFICACIONES DE GARANTÍA
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN |  | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
1 | Transmisor |  | SyES srl | SyES srl | 4 | No se evalúa ya que se rechaza la Propuesta | 209
2 | GPS Externo |  | SyES srl | SyES srl | 4 |  | 209
3 | Filtro |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
4 | Combinador |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
5 | Carga Fantasma |  | COM-TECH, DICONEX | COM-TECH | 4 |  | 222
6 | Conmutador Coaxial de Transmisores |  | COMTECH / SPINNER |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
7 | Cuadro de Conmutación de Antenas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
8 | Líneas Rígidas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
9 | Líneas de Transmisión |  | ANDREW - EUPEN |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
10 | Distribuidores |  | COEL |  | 0 |  | NO APORTÓ | No aportó Certificación
11 | Antenas Panel |  | COEL | SyES srl | 0 |  | 218

## FACTORES PONDERABLES G3
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE |  | OFRECIMIENTO | PUNTAJE ASIGNADO | CONCEPTO | FOLIO
1 | ESTACIONES ADICIONALES | GRUPO 3 | HASTA 650 PUNTOS
|  | MALAGA | 371 |  | NO | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 262
|  | GUADUAS | 168 |  | SI
|  | SAMACÁ | 111 |  | NO
2 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 100 PUNTOS
|  | 1 Año adicional | 25 |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 263
|  | 2 Años adicional | 50
|  | 3 Años adicional | 100 |  | SI
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 750 Puntos |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta
CERTIFICACIONES DE GARANTÍA
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN |  | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
1 | Transmisor |  | SyES srl | SyES srl | 4 | No se evalúa ya que se rechaza la Propuesta | 209
2 | GPS Externo |  | SyES srl | SyES srl | 4 |  | 209
3 | Filtro |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
4 | Combinador |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
5 | Carga Fantasma |  | COM-TECH, DICONEX | COM-TECH | 4 |  | 222
6 | Conmutador Coaxial de Transmisores |  | COMTECH / SPINNER |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
7 | Cuadro de Conmutación de Antenas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
8 | Líneas Rígidas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
9 | Líneas de Transmisión |  | ANDREW - EUPEN |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
10 | Distribuidores |  | COEL |  | 0 |  | NO APORTÓ | No aportó Certificación
11 | Antenas Panel |  | COEL | SyES srl | 0 |  | 218

## FACTORES PONDERABLES G1
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE |  | OFRECIMIENTO | PUNTAJE ASIGNADO | CONCEPTO | FOLIO
1 | ESTACIONES ADICIONALES | GRUPO 1 | HASTA 650 PUNTOS
|  | CERRO ORIENTE | 276 |  | NO | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 262
|  | BOQUERON | 252 |  | NO
|  | JARDIN | 122 |  | NO
2 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 100 PUNTOS
|  | 1 Año adicional | 25 |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta | 263
|  | 2 Años adicional | 50
|  | 3 Años adicional | 100 |  | SI
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 750 Puntos |  |  | 0 | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta
CERTIFICACIONES DE GARANTÍA
No. | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN |  | MARCA | EMPRESA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | VIGENCIA (AÑOS) | CONCEPTO | FOLIO | OBSERVACIONES
1 | Transmisor |  | SyES srl | SyES srl | 4 | No se evalúa ya que se rechaza la Propuesta | 209
2 | GPS Externo |  | SyES srl | SyES srl | 4 |  | 209
3 | Filtro |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
4 | Combinador |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
5 | Carga Fantasma |  | COM-TECH, DICONEX | COM-TECH | 4 |  | 222
6 | Conmutador Coaxial de Transmisores |  | COMTECH / SPINNER |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
7 | Cuadro de Conmutación de Antenas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
8 | Líneas Rígidas |  | COM-TECH | COM-TECH | 4 |  | 222
9 | Líneas de Transmisión |  | ANDREW - EUPEN |  | 0 |  |  | No se estableció marca ofertada
10 | Distribuidores |  | COEL |  | 0 |  | NO APORTÓ | No aportó Certificación
11 | Antenas Panel |  | COEL | SyES srl | 0 |  | 218